## Variables
OK | 0 | Centrale de La Serve | Libellé | Ad API | CE | Astreinte | Histo. | N° page | N° page | N° page | écri. | Automate | Val.API mini | Val. API maxi | Val. fin mini | Val. fin maxi | Unités | Nb 0.00 | Lib.inactif | Lib.actif | #
X | 2 |  | Défaut mesure de niveau amont grille | %M101 | 1 | def101 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 4 |  | Défaut mesure de niveau aval centrale | %M103 | 3 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 5 |  | Défaut niveau bas | %M104 | 4 | def104 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 6 |  | Alarme niveau haut | %M105 | 5 | def105 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 13 |  | Alarme niveau bas | %M112 | 12 | def104 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 14 |  | Défaut acquisition température centrale | %M115 | 15 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 15 |  | Défaut acquisition température extérieur | %M116 | 16 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 16 |  | Protection de découplage | %M117 | 17 | def117 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 17 |  | Protection de découplage longue | %M118 | 18 | def118 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 20 |  | Arrêt d'urgence général | %M121 | 21 | def121 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 24 |  | Protection C13-100 | %M128 | 28 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 33 |  | Défaut Com entrées sorties déportées Ilot armoire commun | %M137 | 37 | def137 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 34 |  | Défaut module entrées sorties déportées Ilot armoire commun | %M138 | 38 | def138 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 35 |  | Interrupteur HTA général ouvert | %M139 | 39 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 42 |  | Défaut dégrilleur | %M147 | 47 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 43 |  | Retour de marche dégrilleur | %M148 | 48 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | Actif | #
X | 54 |  | Défaut manque réactif prolongé | %M159 | 59 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 55 |  | Défaut trop de réactif prolongé | %M160 | 60 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 58 |  | ETAT GROUPE: |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 59 |  | Groupe 1 en Maintenance | %M1001 | 145 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 60 |  | Groupe en Manu | %M1002 | 146 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 61 |  | Groupe en Auto | %M1003 | 147 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 62 |  | Commutateur groupe sur arrêt | %M1004 | 148 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 63 |  | Commutateur groupe sur marche | %M1005 | 149 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 64 |  | Groupe en Auto groupe 1 | %M1003 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 65 |  | Commutateur groupe sur marche groupe 1 | %M1005 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 66 |  | Retour contacteur de couplage groupe | %M1006 | 150 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 67 |  | Retour contacteur de couplage groupe 1 | %M1006 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 69 |  | Détecteur pales fermées | %M1009 | 153 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 70 |  | Détecteur pales ouvertes | %M1010 | 154 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 73 |  | Détecteur pales fermées g1 | %M1009 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 74 |  | Détecteur pales ouvertes g1 | %M1010 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 79 |  | Défaut com entrées sorties déportées Ilots armoire groupe | %M1015 | 159 | def137¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 80 |  | Défaut module entrées sorties déportées Ilots armoire groupe | %M1016 | 160 | def138¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 81 |  | Arrêt d'urgence | %M1017 | 161 | def1017¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 82 |  | Démarrage trop long | %M1018 | 162 | def1018¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 83 |  | Arrêt trop long | %M1019 | 163 | def1019¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 84 |  | Défaut survitesse | %M1020 | 164 | def1020¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 85 |  | Défaut survitesse mécanique | %M1021 | 165 | def1021¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 86 |  | Survitesse prolongée | %M1022 | 166 | def1022¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 87 |  | Maxi Intensité Disjoncteur | %M1023 | 167 | def1023¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 90 |  | Couplages intempestifs alternateur | %M1026 | 170 | def1026¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 91 |  | Couplage sauté | %M1027 | 171 | def1027¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 92 |  | Non découplage contacteur alternateur | %M1028 | 172 | def1028¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 93 |  | Mini de puissance alternateur | %M1029 | 173 | def1029¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 94 |  | Disjoncteur alternateur ouvert | %M1030 | 174 | def1030¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 95 |  | Défaut positionnement pales | %M1031 | 175 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 97 |  | Défaut électrique moteur ppe ghy pales | %M1033 | 177 | def1033¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 98 |  | Niveau bas huile ghy | %M1034 | 178 | def1034¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 99 |  | Surchauffe huile ghy | %M1035 | 179 | def1035¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 100 |  | Mini pression sécurité ghy | %M1036 | 180 | def1036¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 101 |  | Pression établie accumulateur ghy | %M1037 | 181 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 102 |  | Gonflage trop long accumulateur ghy | %M1038 | 182 | def1038¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 104 |  | Défaut acquisition pression accumulateur GHY | %M1040 | 184 | def1040¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Ouverte | Fermée | #
X | 108 |  | Alarme circulation huile pivoterie | %M1044 | 188 | def1044¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 109 |  | Défaut sens de rotation turbine | %M1045 | 189 | def1045¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 110 |  | Niveau bas huile pivoterie | %M1046 | 190 | def1046¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 111 |  | Frein desseré | %M1047 | 191 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 112 |  | Défaut frein | %M1048 | 192 | def1048¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 113 |  | Défaut mesure de vitesse | %M1049 | 193 | def1049¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 114 |  | Défaut acquisition mesure de puissance | %M1050 | 194 | def1050¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 115 |  | Défaut recopie position pales | %M1051 | 195 | def1052¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 117 |  | Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe | %M1053 | 197 | def1053¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 118 |  | Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe | %M1054 | 198 | def1054¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 119 |  | Disjoncteur pont d'excitation ouvert | %M1055 | 199 | def1055¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 120 |  | Mini courant d'excitation | %M1056 | 200 | def1056¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 121 |  | Maxi courant d'excitation | %M1057 | 201 | def1057¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 122 |  | Retour de marche contacteur d'excitation | %M1058 | 202 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 123 |  | Retour tension trop long | %M1059 | 203 | def1059¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 124 |  | Fusion fusible pont d'excitation | %M1060 | 204 | def1060¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 125 |  | Surchauffe pont d'excitation | %M1061 | 205 | def1061¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 126 |  | Maxi tension stator | %M1062 | 206 | def1062¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 127 |  | Défaut isolement rotor | %M1063 | 207 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 128 |  | Surchauffe transformateur d'excitation | %M1064 | 208 | def1064¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 129 |  | Défaut électrique moteur ppe à graisse | %M1065 | 209 | def1065¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 130 |  | Niveau bas bac à graisse | %M1066 | 210 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 137 |  | Retour de marche moteur ppe à graisse | %M1073 | 217 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 144 |  | Défaut acquisition mesure bac à graisse | %M1080 | 224 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 145 |  | Défaut acquisition température huile pivot alternateur | %M1081 | 225 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 146 |  | Défaut acquisition température palier inférieur alternateur | %M1082 | 226 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 147 |  | Défaut acquisition température palier superieur turbine | %M1083 | 227 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 148 |  | Défaut acquisition température palier superieur alternateur | %M1084 | 228 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 154 |  | Défaut acquisition pression d'huile accumulateur GHY | %M1090 | 234 | def1090¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 155 |  | Défaut acquisition courant d'excitation | %M1091 | 235 | def1091¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 156 |  | Défaut acquisition tension d'excitation | %M1092 | 236 | def1092¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 157 |  | Défaut acquisition tension réseau | %M1093 | 237 | def1093¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 158 |  | Niveau bas bac à graisse prolongé | %M1095 | 239 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 159 |  | Remplissage bac à graisse | %M1096 | 240 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 160 |  | Alarme température huile pivot alternateur | %M1097 | 241 | def1097¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 161 |  | Alarme température palier inférieur alternateur | %M1098 | 242 | def1098¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 162 |  | Alarme température palier superieur turbine | %M1099 | 243 | def1099¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 163 |  | Alarme température palier superieur alternateur | %M1100 | 244 | def1100¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 175 |  | Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur | %M1113 | 257 | def1113¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 176 |  | Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur | %M1114 | 258 | def1114¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 177 |  | Défaut Surchauffe température palier superieur turbine | %M1115 | 259 | def1115¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 178 |  | Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur | %M1116 | 260 | def1116¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 184 |  | Défaut communication Diris groupe | %M1122 | 266 | def1122¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 185 |  | Défaut contacteur d'excitation | %M1123 | 267 | def1123¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 187 |  | Défaut mesure de niveau aval grille | %M1125 | 269 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 188 |  | Alarme perte de charge grille | %M1126 | 270 | def1126¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 189 |  | Défaut perte de charge grille | %M1127 | 271 | def1127¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 190 |  | Ordre à distance arrêt | %M1129 | 273 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 191 |  | Demande de marche sur débit | %M1130 | 274 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 192 |  | Demande d'arrêt sur débit | %M1131 | 275 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 193 |  | Défaut détection de fumée turbine | %M1132 | 276 | def1132 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 194 |  | Disjoncteur BT ouvert | %M1133 | 277 | def119¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 195 |  | Surintensité disjoncteur BT | %M1134 | 278 | def120¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 196 |  | Défaut isolement 500V | %M1135 | 279 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 199 |  | Défaut détection de fumée armoires | %M1138 | 282 | def132¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 200 |  | Fusion fusible interrupteur HT/BT | %M1139 | 283 | def140¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 201 |  | Interrupteur HT/BT ouvert | %M1140 | 284 | def141¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 202 |  | Alarme température transformateur HT/BT | %M1141 | 285 | def142¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 203 |  | Défaut température transformateur HT/BT | %M1142 | 286 | def143¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 204 |  | Dégagement gazeux transformateur HT/BT | %M1143 | 287 | def144¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 205 |  | Défaut pression transformateur HT/BT | %M1144 | 288 | def145¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 206 |  | ETAT GROUPE: |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 207 |  | Groupe en Maintenance | %M2001 | 289 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 208 |  | Groupe en Manu | %M2002 | 290 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 209 |  | Groupe en Auto | %M2003 | 291 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 210 |  | Commutateur groupe sur arrêt | %M2004 | 292 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 211 |  | Commutateur groupe sur marche | %M2005 | 293 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 212 |  | Groupe en Auto groupe 2 | %M2003 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 213 |  | Commutateur groupe sur marche groupe 2 | %M2005 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 214 |  | Retour contacteur de couplage groupe | %M2006 | 294 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 215 |  | Retour contacteur de couplage groupe 2 | %M2006 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 217 |  | Détecteur pales fermées | %M2009 | 297 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 218 |  | Détecteur pales ouvertes | %M2010 | 298 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 219 |  | Détecteur pales fermées g2 | %M2009 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 220 |  | Détecteur pales ouvertes g2 | %M2010 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 227 |  | Arrêt d'urgence | %M2017 | 305 | def1017¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 228 |  | Démarrage trop long | %M2018 | 306 | def1018¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 229 |  | Arrêt trop long | %M2019 | 307 | def1019¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 230 |  | Défaut survitesse | %M2020 | 308 | def1020¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 231 |  | Défaut survitesse mécanique | %M2021 | 309 | def1021¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 232 |  | Survitesse prolongée | %M2022 | 310 | def1022¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 233 |  | Maxi Intensité Disjoncteur | %M2023 | 311 | def1023¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 234 |  | Défaut chien de garde relais de protection alternateur (SEPAM) | %M2024 | 312 | def1024¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 235 |  | Surintensité alternateur (SEPAM) | %M2025 | 313 | def1025¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 236 |  | Couplages intempestifs alternateur | %M2026 | 314 | def1026¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 237 |  | Couplage sauté | %M2027 | 315 | def1027¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 238 |  | Non découplage contacteur alternateur | %M2028 | 316 | def1028¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 239 |  | Mini de puissance alternateur | %M2029 | 317 | def1029¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 240 |  | Disjoncteur alternateur ouvert | %M2030 | 318 | def1030¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 241 |  | Défaut positionnement pales | %M2031 | 319 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 242 |  | Défaut positionnement pales | %M2032 | 320 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 243 |  | Défaut électrique moteur ppe ghy pales | %M2033 | 321 | def1033¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 244 |  | Niveau bas huile ghy | %M2034 | 322 | def1034¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 245 |  | Surchauffe huile ghy | %M2035 | 323 | def1035¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 246 |  | Mini pression sécurité ghy | %M2036 | 324 | def1036¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 247 |  | Pression établie accumulateur ghy | %M2037 | 325 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 248 |  | Gonflage trop long accumulateur ghy | %M2038 | 326 | def1038¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 250 |  | Défaut acquisition pression accumulateur GHY | %M2040 | 328 | def1040¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Ouverte | Fermée | #
X | 254 |  | Alarme circulation huile pivoterie | %M2044 | 332 | def1044¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 255 |  | Défaut sens de rotation turbine | %M2045 | 333 | def1045¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 256 |  | Niveau bas huile pivoterie | %M2046 | 334 | def1046¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 257 |  | Frein desseré | %M2047 | 335 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 258 |  | Défaut frein | %M2048 | 336 | def1048¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 259 |  | Défaut mesure de vitesse | %M2049 | 337 | def1049¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 260 |  | Défaut acquisition mesure de puissance | %M2050 | 338 | def1050¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 261 |  | Défaut recopie position pales | %M2051 | 339 | def1052¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 263 |  | Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe | %M2053 | 341 | def1053¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 264 |  | Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe | %M2054 | 342 | def1054¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 265 |  | Disjoncteur pont d'excitation ouvert | %M2055 | 343 | def1055¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 266 |  | Mini courant d'excitation | %M2056 | 344 | def1056¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 267 |  | Maxi courant d'excitation | %M2057 | 345 | def1057¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 268 |  | Retour de marche contacteur d'excitation | %M2058 | 346 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 269 |  | Retour tension trop long | %M2059 | 347 | def1059¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 270 |  | Fusion fusible pont d'excitation | %M2060 | 348 | def1060¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 271 |  | Surchauffe pont d'excitation | %M2061 | 349 | def1061¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 272 |  | Maxi tension stator (SEPAM) | %M2062 | 350 | def1062¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 273 |  | Défaut isolement rotor | %M2063 | 351 | def1063¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 274 |  | Surchauffe transformateur d'excitation | %M2064 | 352 | def1064¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 275 |  | Défaut électrique moteur ppe à graisse | %M2065 | 353 | def1065¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 276 |  | Niveau bas bac à graisse | %M2066 | 354 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 283 |  | Retour de marche moteur ppe à graisse | %M2073 | 361 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 290 |  | Défaut acquisition mesure bac à graisse | %M2080 | 368 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 291 |  | Défaut acquisition température huile pivot alternateur | %M2081 | 369 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 292 |  | Défaut acquisition température palier inférieur alternateur | %M2082 | 370 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 293 |  | Défaut acquisition température palier superieur turbine | %M2083 | 371 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 294 |  | Défaut acquisition température palier superieur alternateur | %M2084 | 372 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 301 |  | Défaut acquisition courant d'excitation | %M2091 | 379 | def1091¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 302 |  | Défaut acquisition tension d'excitation | %M2092 | 380 | def1092¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 303 |  | Défaut acquisition tension réseau | %M2093 | 381 | def1093¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 304 |  | Niveau bas bac à graisse prolongé | %M2095 | 383 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 305 |  | Remplissage bac à graisse | %M2096 | 384 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 306 |  | Alarme température huile pivot alternateur | %M2097 | 385 | def1097¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 307 |  | Alarme température palier inférieur alternateur | %M2098 | 386 | def1098¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 308 |  | Alarme température palier superieur turbine | %M2099 | 387 | def1099¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 309 |  | Alarme température palier superieur alternateur | %M2100 | 388 | def1100¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 321 |  | Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur | %M2113 | 401 | def1113¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 322 |  | Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur | %M2114 | 402 | def1114¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 323 |  | Défaut Surchauffe température palier superieur turbine | %M2115 | 403 | def1115¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 324 |  | Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur | %M2116 | 404 | def1116¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 330 |  | Défaut communication Diris groupe | %M2122 | 410 | def1122¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 331 |  | Défaut contacteur d'excitation | %M2123 | 411 | def1123¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 333 |  | Défaut mesure de niveau aval grille | %M2125 | 413 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 334 |  | Alarme perte de charge grille | %M2126 | 414 | def1126¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 335 |  | Défaut perte de charge grille | %M2127 | 415 | def1127¦groupe2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 336 |  | Ordre à distance arrêt | %M2129 | 417 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 337 |  | Demande de marche sur débit | %M2130 | 418 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 338 |  | Demande d'arrêt sur débit | %M2131 | 419 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 339 |  | Défaut détection de fumée turbine | %M2132 | 420 | def2132 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 340 |  | Disjoncteur BT ouvert | %M2133 | 421 | def119¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 341 |  | Surintensité disjoncteur BT | %M2134 | 422 | def120¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 342 |  | Défaut isolement 500V | %M2135 | 423 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 343 |  | Défaut isolement auxiliaires | %M2136 | 424 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 344 |  | Défaut alimentation 24VDC | %M2137 | 425 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 345 |  | Défaut détection de fumée armoires | %M2138 | 426 | def132¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 346 |  | Fusion fusible interrupteur HT/BT | %M2139 | 427 | def140¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 347 |  | Interrupteur HT/BT ouvert | %M2140 | 428 | def141¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 348 |  | Alarme température transformateur HT/BT | %M2141 | 429 | def142¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 349 |  | Défaut température transformateur HT/BT | %M2142 | 430 | def143¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 350 |  | Dégagement gazeux transformateur HT/BT | %M2143 | 431 | def144¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 351 |  | Défaut pression transformateur HT/BT | %M2144 | 432 | def145¦groupe1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 359 |  | Défaut dégrilleur 1 | %M4007 | 583 | def4007 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 360 |  | Défaut dégrilleur 2 | %M4008 | 584 | def4008 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 361 |  | Commutateur auto dégrilleur 1 | %M4009 | 585 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 362 |  | Commutateur auto dégrilleur 2 | %M4010 | 586 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 363 |  | Marche dégrilleur 1 | %M4011 | 587 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 364 |  | Marche dégrilleur 2 | %M4012 | 588 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 369 |  | Défaut communication îlot ES prise d'eau | %M4033 | 609 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 370 |  | Défaut électrique îlot ES prise d'eau | %M4034 | 610 | def4034 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 371 |  | Défaut prolongé communication îlot ES prise d'eau | %M4035 | 611 | def4035 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 412 |  | NIVEAUX: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 414 |  | Cote barrage | %MW128 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 0 |  |  | #
X | 415 |  | Mesure niveau amont grille | %MW121 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 1 |  |  | #
X | 416 |  | Mesure niveau amont grille brut | %MW119 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 10000 | 0 | 1000 | cm | 1 |  |  | #
X | 415 |  | Mesure niveau canal | %MW120 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 1 |  |  | #
X | 417 |  | Mesure niveau aval grille G1 | %MW122 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 2 | m | 2 |  |  | #
X | 418 |  | Mesure de perte de charge grille G1 | %MW125 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 2 | m | 2 |  |  | #
X | 419 |  | Mesure niveau aval grille G2 | %MW136 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 1 |  |  | #
X | 420 |  | Mesure de perte de charge grille G2 | %MW138 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 1 |  |  | #
X | 422 |  | Mesure niveau aval centrale | %MW123 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 3000 | 5000 | 300 | 500 | cm | 0 |  |  | #
X | 423 |  | Hauteur de chute | %MW124 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 6000 | 10000 | 6 | 10 | m | 2 |  |  | #
X | 436 |  | DEBITS: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 437 |  | Débit sur le barrage | %MW126 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 1 |  |  | #
X | 438 |  | Débit à répartir sur les ouvrages en auto | %MW202 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 20 | m³/s | 1 |  |  | #
X | 439 |  | Somme des débits manuels des ouvrages | %MW203 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 20 | m³/s | 1 |  |  | #
X | 441 |  | TEMPERATURES: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 442 |  | Température centrale | %MW131 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | -200 | 600 | -20 | 60 | °C | 1 |  |  | #
X | 443 |  | Température extérieure | %MW132 |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | -200 | 600 | -20 | 60 | °C | 1 |  |  | #
X | 448 |  | INFOS GROUPE: |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 449 |  | Recopie position pales groupe 1 | %MW1001 | 2 |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | 1 |  |  | #
X | 451 |  | Mesure de vitesse groupe 1 | %MW1000 | 1 |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 800 | 0 | 800 | tr/min |  |  |  | #
X | 453 |  | Débit turbiné groupe 1 | %MW1006 | 7 |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 1 |  |  | #
X | 454 |  | Débit corrigé groupe 1 | %MW1008 | 9 |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 1 |  |  | #
X | 455 |  | Temps de couplage groupe 1 | %MD1086 | 87 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 456 |  | Nombre de couplages groupe 1 | %MD1088 | 89 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 458 |  | MESURES ELECTRIQUES: |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 459 |  | Tension groupe 1 | %MW1050 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 | V |  |  |  | #
X | 460 |  | Fréquence groupe 1 | %MW1051 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 4500 | 5500 | 45 | 55 | Hz | 1 |  |  | #
X | 461 |  | Courant groupe 1 | %MW1052 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | A |  |  |  | #
X | 462 |  | Puissance active groupe 1 | %MW1053 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | kW |  |  |  | #
X | 463 |  | Puissance active G1 | %MW1053 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 0 | -500 | 0 | 500 | kW |  |  |  | #
X | 464 |  | Puissance réactive groupe 1 | %MW1054 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | kVar |  |  |  | #
X | 465 |  | Cos phi groupe 1 | %MW1055 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 500 | 1000 | 0.5 | 1 |  | 2 |  |  | #
X | 466 |  | Tangente phi groupe 1 | %MW1060 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1 |  | 2 |  |  | #
X | 467 |  | Énergie active produite groupe 1 | %MD1056 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | kWh |  |  |  | #
X | 468 |  | Énergie réactive produite groupe 1 | %MD1058 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | kVarh |  |  |  | #
X | 469 |  | Tension réseau groupe 1 | %MW134 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 7000 | 0 | 700 | V |  |  |  | #
X | 470 |  | Tension d'excitation groupe 1 | %MW1061 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | V |  |  |  | #
X | 471 |  | Intensité d'excitation groupe 1 | %MW1076 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1500 | 0 | 150 | A |  |  |  | #
X | 472 |  | TEMPERATURES: |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 476 |  | Température huile pivot alternateur groupe 1 | %MW1033 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 477 |  | Température palier inférieur alternateur groupe 1 | %MW1034 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 478 |  | Température palier supérieur turbine groupe 1 | %MW1030 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 479 |  | Température palier supérieur alternateur groupe 1 | %MW1031 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 488 |  | INFOS GROUPE: |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 489 |  | Recopie position pales groupe 2 | %MW2001 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % | 1 |  |  | #
X | 491 |  | Mesure de vitesse groupe 2 | %MW2000 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 800 | 0 | 800 | tr/min |  |  |  | #
X | 493 |  | Débit turbiné groupe 2 | %MW2006 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 1 |  |  | #
X | 494 |  | Débit corrigé groupe 2 | %MW2008 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 1 |  |  | #
X | 495 |  | Temps de couplage groupe 2 | %MD2086 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 496 |  | Nombre de couplages groupe 2 | %MD2088 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 498 |  | MESURES ELECTRIQUES: |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 499 |  | Tension groupe 2 | %MW2050 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 | V |  |  |  | #
X | 500 |  | Fréquence groupe 2 | %MW2051 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 4500 | 5500 | 45 | 55 | Hz | 1 |  |  | #
X | 501 |  | Courant groupe 2 | %MW2052 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | A |  |  |  | #
X | 502 |  | Puissance active groupe 2 | %MW2053 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | -500 | 0 | -500 | kW |  |  |  | #
X | 503 |  | Puissance active G2 | %MW2053 |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 0 | -500 | 0 | 500 | kW |  |  |  | #
X | 504 |  | Puissance réactive groupe 2 | %MW2054 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | kVar |  |  |  | #
X | 505 |  | Cos phi groupe 2 | %MW2055 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 500 | 1000 | 0.5 | 1 |  | 2 |  |  | #
X | 506 |  | Tangente phi groupe 2 | %MW2060 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1 |  | 2 |  |  | #
X | 507 |  | Énergie active produite groupe 2 | %MD2056 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | kWh |  |  |  | #
X | 508 |  | Énergie réactive produite groupe 2 | %MD2058 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | kVarh |  |  |  | #
X | 509 |  | Tension réseau groupe 2 | %MW135 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 7000 | 0 | 700 | V |  |  |  | #
X | 510 |  | Tension d'excitation groupe 2 | %MW2061 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | V |  |  |  | #
X | 511 |  | Intensité d'excitation groupe 2 | %MW2076 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1500 | 0 | 150 | A |  |  |  | #
X | 512 |  | TEMPERATURES: |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 516 |  | Température huile pivot alternateur groupe 2 | %MW2033 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 517 |  | Température palier supérieur alternateur groupe 2 | %MW2031 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 518 |  | Température palier inférieur alternateur groupe 2 | %MW2034 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 519 |  | Température palier supérieur turbine groupe 2 | %MW2030 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 528 |  | NIVEAUX: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 529 |  | Consigne niveau haut débordement | %MW110 |  |  | X | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 300 | cm | 0 |  |  | #
X | 530 |  | Consigne niveau haut redémarrage | %MW111 |  |  | X | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 0 |  |  | #
X | 531 |  | Consigne niveau haut redémarrage 2ème groupe | %MW116 |  |  | X | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 0 |  |  | #
X | 532 |  | Consigne de régulation | %MW112 |  |  | X | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 1 |  |  | #
X | 533 |  | Consigne alarme niveau bas | %MW117 |  |  | X | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 0 |  |  | #
X | 534 |  | Consigne niveau bas | %MW113 |  |  | X | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 0 |  |  | #
X | 536 |  | Seuil perte de charge alarme groupe 1 | %MW140 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | cm | 0 |  |  | #
X | 537 |  | Seuil perte de charge défaut groupe 1 | %MW141 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | cm | 0 |  |  | #
X | 538 |  | Seuil perte de charge alarme groupe 2 | %MW147 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 0 |  |  | #
X | 539 |  | Seuil perte de charge défaut groupe 2 | %MW148 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 200 | cm | 0 |  |  | #
X | 540 |  | Choix sonde de régulation | %M85 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NIV AMONT | NIV AV GRILLES | #
X | 541 |  | GROUPE 1: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 542 |  | Débit pour mise en marche groupe 1 | %MW1118 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 2 |  |  | #
X | 543 |  | Débit pour arrêt groupe 1 | %MW1119 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 2 |  |  | #
X | 545 |  | Limitation ouverture vannage groupe 1 | %MW1110 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 | -50 | 1050 | -5 | 105 | % |  |  |  | #
X | 546 |  | Limitation de puissance groupe 1 | %MW1111 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | kW |  |  |  | #
X | 547 |  | Consigne de positionnement si Marche distant groupe 1 | %MW1112 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % |  |  |  | #
X | 550 |  | Ordre de marche distant g1 | %M1222 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 551 |  | Ordre d'arrêt distant g1 | %M1220 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 553 |  | Consigne cos phi groupe 1 | %MW1108 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 500 | 1000 | 0.5 | 1 |  | 2 |  |  | #
X | 554 |  | Mot de passe maintenance g1 | %MW1113 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  |  |  | #
X | 555 |  | GROUPE 2: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 556 |  | Débit pour mise en marche groupe 2 | %MW2118 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 2 |  |  | #
X | 557 |  | Débit pour arrêt groupe 2 | %MW2119 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 | m³/s | 2 |  |  | #
X | 559 |  | Limitation ouverture vannage groupe 2 | %MW2110 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 | -50 | 1050 | -5 | 105 | % |  |  |  | #
X | 560 |  | Limitation de puissance groupe 2 | %MW2111 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | kW |  |  |  | #
X | 561 |  | Consigne de positionnement si Marche distant groupe 2 | %MW2112 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | % |  |  |  | #
X | 564 |  | Ordre de marche distant g2 | %M2222 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 565 |  | Ordre d'arrêt distant g2 | %M2220 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 567 |  | Consigne cos phi groupe 2 | %MW2108 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 500 | 1000 | 0.5 | 1 |  | 2 |  |  | #
X | 568 |  | Mot de passe maintenance g2 | %MW2113 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  |  |  | #
X | 582 |  | GHY ET GRAISSAGE: |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 583 |  | Mesure pression accumulateur GHY groupe 1 | %MW1003 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | Bars | 1 |  |  | #
X | 584 |  | Mesure niveau bac à graisse groupe 1 | %MW1005 |  |  | X | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | mm | 0 |  |  | #
X | 585 |  | Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 1 | %MD1080 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 586 |  | Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 1 | %MD1082 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 590 |  | GHY ET GRAISSAGE: |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 591 |  | Mesure pression accumulateur GHY groupe 2 | %MW2003 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | Bars | 1 |  |  | #
X | 592 |  | Mesure niveau bac à graisse groupe 2 | %MW2005 |  |  | X | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | mm | 0 |  |  | #
X | 593 |  | Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 2 | %MD2080 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 594 |  | Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 2 | %MD2082 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 598 |  | GHY ET GRAISSAGE GROUPE 1: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 600 |  | Mesure niveau bac à graisse groupe 1 | %MW1005 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | mm | 1 |  |  | #
X | 601 |  | Consigne niveau bac à graisse groupe 1 | %MW1192 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | mm | 1 |  |  | #
X | 604 |  | Temps de marche pompe à graisse groupe 1 | %MW1106 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 31800 | 0 | 530 | mn |  |  |  | #
X | 605 |  | Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 1 | %MW1107 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 31800 | 0 | 530 | mn |  |  |  | #
X | 606 |  | Remplissage bac à graisse g1 | %M1223 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 589 |  | Forçage pompe à graisse g1 | %M1224 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 607 |  | GHY ET GRAISSAGE GROUPE 2: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 609 |  | Mesure niveau bac à graisse groupe 2 | %MW2005 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | mm | 0 |  |  | #
X | 610 |  | Consigne niveau bac à graisse groupe 2 | %MW2192 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | mm | 0 |  |  | #
X | 613 |  | Temps de marche pompe à graisse groupe 2 | %MW2106 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 31800 | 0 | 530 | mn |  |  |  | #
X | 614 |  | Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 2 | %MW2107 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 31800 | 0 | 530 | mn |  |  |  | #
X | 615 |  | Remplissage bac à graisse g2 | %M2223 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 589 |  | Forçage pompe à graisse g2 | %M2224 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | inactif | ACTIF | #
X | 616 |  | TEMPERATURES G1: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 617 |  | Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 1 | %MW1201 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 618 |  | Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 1 | %MW1204 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 619 |  | Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 1 | %MW1202 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 620 |  | Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 1 | %MW1203 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 616 |  | TEMPERATURES G2: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 617 |  | Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 2 | %MW2201 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 618 |  | Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 2 | %MW2204 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 619 |  | Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 2 | %MW2202 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 620 |  | Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 2 | %MW2203 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 130 | °C | 1 |  |  | #
X | 625 |  | GROUPES: |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 626 |  | Priorité groupes 1-2 | %MW150 |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | #
X | 632 |  | REGULATION DE NIVEAU: |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 633 |  | Gain proportionnel | %MW190 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 |  | 2 |  |  | #
X | 634 |  | Intégral | %MW191 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 10 |  | 2 |  |  | #
X | 635 |  | Rampe d'incrémentation | %MW192 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  |  |  | #
X | 636 |  | Rampe de décrémentation | %MW193 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  |  |  | #
X | 637 |  | Compteur de rampe | %MW194 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  |  |  | #
X | 638 |  | Période d'exécution régulateur | %MW195 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  |  |  | #
X | 639 |  | REGLAGES: |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 640 |  | Seuil recopie fc fermeture pales groupe 1 | %MW1101 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | -50 | 1050 | -5 | 105 | % | 1 |  |  | #
X | 641 |  | Seuil recopie fc ouverture pales groupe 1 | %MW1102 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | -50 | 1050 | -5 | 105 | % | 1 |  |  | #
X | 644 |  | Seuil recopie fc fermeture pales groupe 2 | %MW2101 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | -50 | 1050 | -5 | 105 | % | 1 |  |  | #
X | 645 |  | Seuil recopie fc ouverture pales groupe 2 | %MW2102 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 1 | -50 | 1050 | -5 | 105 | % | 1 |  |  | #
X | 647 |  | Acquittement | %M20 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 648 |  | Etat centrale | %M21 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | Actif | #
X | 649 |  | HEURE: |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 650 |  | Lecture API seconde | %MW100 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 651 |  | Lecture API minute | %MW101 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 652 |  | Lecture API heure | %MW102 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 653 |  | Lecture API jour | %MW103 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 654 |  | Lecture API mois | %MW104 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 655 |  | Lecture API année | %MW105 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 656 |  | COMMUNICATION: |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 657 |  | Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G2 | %MW1020 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 658 |  | Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G2 | %MW1021 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 659 |  | Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G2 | %MW1022 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 660 |  | Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G2 | %MW1023 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 661 |  | Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G1 | %MW1024 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 662 |  | Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G1 | %MW1025 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 663 |  | Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G1 | %MW1026 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 664 |  | Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G1 | %MW1027 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 665 |  | Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret PE | %MW1028 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 666 |  | Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret PE | %MW1029 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | #
X | 673 |  | REGLAGES DEGRILLEUR GROUPE 1: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 674 |  | Seuil perte de charge dégrillage groupe 1 | %MW4000 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | cm |  |  |  | #
X | 675 |  | Interval de dégrillage groupe 1 | %MW4001 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | mn |  |  |  | #
X | 677 |  | DEGRILLEUR GROUPE 1: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 678 |  | Commutateur auto dégrilleur 1 | %M4009 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 679 |  | Marche dégrilleur 1 | %M4011 |  |  | X | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 680 |  | Défaut dégrilleur 1 | %M4007 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 682 |  | Départ cycle dégrilleur distant groupe 1 | %M4101 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 683 |  | Dégrilleur en mode différentiel groupe 1 | %M4102 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 684 |  | Dégrilleur en mode horloge groupe 1 | %M4103 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 685 |  | Temps de fonctionnement degrilleur 1 | %MD4100 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 686 |  | Nombre de cycles degrilleur 1 | %MD4102 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 687 |  | REGLAGES DEGRILLEUR GROUPE 2: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 688 |  | Seuil perte de charge dégrillage groupe 2 | %MW4050 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 100 | cm |  |  |  | #
X | 689 |  | Interval de dégrillage groupe 2 | %MW4051 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | mn |  |  |  | #
X | 691 |  | DEGRILLEUR GROUPE 2: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #
X | 692 |  | Commutateur auto dégrilleur 2 | %M4010 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 693 |  | Marche dégrilleur 2 | %M4012 |  |  | X | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | Inactif | ACTIF | #
X | 694 |  | Défaut dégrilleur 2 | %M4008 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Normal | DEFAUT | #
X | 696 |  | Départ cycle dégrilleur distant groupe 2 | %M4151 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 697 |  | Dégrilleur en mode différentiel groupe 2 | %M4152 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 698 |  | Dégrilleur en mode horloge groupe 2 | %M4153 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | NON | OUI | #
X | 699 |  | Temps de fonctionnement degrilleur 2 | %MD4150 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | h |  |  |  | #
X | 700 |  | Nombre de cycles degrilleur 2 | %MD4152 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 581 |  | @PING192.168.3.1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 582 |  | @PING192.168.3.2 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 585 |  | @PING192.168.3.10 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 586 |  | @PING192.168.3.11 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 587 |  | @PING192.168.3.12 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 587 |  | @PING192.168.3.13 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 588 |  | @PING192.168.3.15 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 589 |  | @PING192.168.3.17 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 589 |  | @PING192.168.3.18 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 591 |  | @PING192.168.3.22 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 594 |  | @PING192.168.3.25 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
X | 599 |  | @PING192.168.3.30 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #
#
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Active | Inactive | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Ouverte | Fermée | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Ouverte | Fermée | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
#
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
#
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | ALARME | #
[19 empty] | Inactif | AUTO | #
[19 empty] | Inactif | MANU | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Inactif | Actif | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[19 empty] | Normal | DEFAUT | #
[17 empty] | m | 2 |  |  | #
[17 empty] | m | 2 |  |  | #
[17 empty] | m | 2 |  |  | #
#
[17 empty] | V |  |  |  | #
[17 empty] | Hz | 1 |  |  | #
[17 empty] | A |  |  |  | #
[17 empty] | kW |  |  |  | #
[17 empty] | kW |  |  |  | #
[17 empty] | kVar |  |  |  | #
[18 empty] | 2 |  |  | #
[17 empty] | kWh |  |  |  | #
[17 empty] | kVarh |  |  |  | #
[18 empty] | 2 |  |  | #
[17 empty] | m³/s | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
#
[17 empty] | m³/s | 1 |  |  | #
[17 empty] | bars | 1 |  |  | #
[17 empty] | % | 1 |  |  | #
[17 empty] | tr/min |  |  |  | #
[19 empty] | Ouvert | Fermé | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | % | 1 |  |  | #
[17 empty] | tr/min |  |  |  | #
[19 empty] | Ouvert | Fermé | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | cm | 0 |  |  | #
[17 empty] | % |  |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[19 empty] | inactif | ACTIF | #
[17 empty] | % |  |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[19 empty] | inactif | ACTIF | #
#
[17 empty] | bars | 1 |  |  | #
[17 empty] | l/h | 1 |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | mn |  |  |  | #
[17 empty] | mn |  |  |  | #
[19 empty] | inactif | ACTIF | #
[17 empty] | mn |  |  |  | #
[17 empty] | mn |  |  |  | #
[19 empty] | inactif | ACTIF | #
[17 empty] | Bars | 1 |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | Bars | 1 |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
[17 empty] | °C | 1 |  |  | #
#
[17 empty] | m³/s | 2 |  |  | #
[17 empty] | m³/s | 2 |  |  | #
[17 empty] | m³/s | 2 |  |  | #
[17 empty] | m³/s | 2 |  |  | #
[17 empty] | % | 1 |  |  | #
[17 empty] | % | 1 |  |  | #
#
#
[19 empty] | MANU | AUTO | #
[19 empty] | NON | OUI | #
#
#
#
[17 empty] | s |  |  |  | #
[19 empty] | NON | OUI | #
[17 empty] | s |  |  |  | #
[19 empty] | NON | OUI | #
#
#
[17 empty] | cm | 1 |  |  | #
[17 empty] | m³/s | 1 |  |  | #
[17 empty] | cm | 1 |  |  | #
[17 empty] | cm | 1 |  |  | #
#
[17 empty] | cm | 1 |  |  | #
[17 empty] | m³/s | 1 |  |  | #
[17 empty] | cm | 1 |  |  | #
[17 empty] | cm | 1 |  |  | #
#
[19 empty] | MANU | AUTO | #
[19 empty] | Inactif | ACTIF | #
[19 empty] | Inactif | ACTIF | #
[17 empty] | m | 2 |  |  | #
[17 empty] | ° | 1 |  |  | #
[17 empty] | m | 2 |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
#
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
[17 empty] | h |  |  |  | #
#
#