## Variables La Serve
OK	0	Centrale de La Serve	Libellé	Ad API	CE	Astreinte	Histo.	N° page	N° page	N° page	écri.	Automate	Val.API mini	Val. API maxi	Val. fin mini	Val. fin maxi	Unités	Nb 0.00	Lib.inactif	Lib.actif	#
								1			0	1	-1000	-500	-1000	-500		0			#
								6			4	1	6000	32000	300	32000		2			#
X	2		Défaut mesure de niveau amont grille	%M101	1	def101						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	4		Défaut mesure de niveau aval centrale	%M103	3							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	5		Défaut niveau bas	%M104	4	def104						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	6		Alarme niveau haut	%M105	5	def105						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	13		Alarme niveau bas	%M112	12	def104						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	14		Défaut acquisition température centrale	%M115	15							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	15		Défaut acquisition température extérieur	%M116	16							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	16		Protection de découplage	%M117	17	def117						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	17		Protection de découplage longue	%M118	18	def118						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	20		Arrêt d'urgence général	%M121	21	def121						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	24		Protection C13-100	%M128	28							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	33		Défaut Com entrées sorties déportées Ilot armoire commun	%M137	37	def137						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	34		Défaut module entrées sorties déportées Ilot armoire commun	%M138	38	def138						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	35		Interrupteur HTA général ouvert	%M139	39							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	42		Défaut dégrilleur	%M147	47							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	43		Retour de marche dégrilleur	%M148	48							1	0	1	0	1			Normal	Actif	#
X	54		Défaut manque réactif prolongé	%M159	59							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	55		Défaut trop de réactif prolongé	%M160	60							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	58		ETAT GROUPE:					2				1	0	0	0	0					#
X	59		Groupe 1 en Maintenance	%M1001	145			2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	60		Groupe en Manu	%M1002	146							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	61		Groupe en Auto	%M1003	147							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	62		Commutateur groupe sur arrêt	%M1004	148							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	63		Commutateur groupe sur marche	%M1005	149							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	64		Groupe en Auto groupe 1	%M1003				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	65		Commutateur groupe sur marche groupe 1	%M1005				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	66		Retour contacteur de couplage groupe	%M1006	150							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	67		Retour contacteur de couplage groupe 1	%M1006				2				1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	69		Détecteur pales fermées	%M1009	153							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	70		Détecteur pales ouvertes	%M1010	154							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	73		Détecteur pales fermées g1	%M1009				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	74		Détecteur pales ouvertes g1	%M1010				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	79		Défaut com entrées sorties déportées Ilots armoire groupe	%M1015	159	def137|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	80		Défaut module entrées sorties déportées Ilots armoire groupe	%M1016	160	def138|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	81		Arrêt d'urgence	%M1017	161	def1017|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	82		Démarrage trop long	%M1018	162	def1018|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	83		Arrêt trop long	%M1019	163	def1019|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	84		Défaut survitesse	%M1020	164	def1020|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	85		Défaut survitesse mécanique	%M1021	165	def1021|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	86		Survitesse prolongée	%M1022	166	def1022|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	87		Maxi Intensité Disjoncteur	%M1023	167	def1023|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	90		Couplages intempestifs alternateur	%M1026	170	def1026|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	91		Couplage sauté	%M1027	171	def1027|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	92		Non découplage contacteur alternateur	%M1028	172	def1028|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	93		Mini de puissance alternateur	%M1029	173	def1029|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	94		Disjoncteur alternateur ouvert	%M1030	174	def1030|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	95		Défaut positionnement pales	%M1031	175							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	97		Défaut électrique moteur ppe ghy pales	%M1033	177	def1033|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	98		Niveau bas huile ghy	%M1034	178	def1034|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	99		Surchauffe huile ghy	%M1035	179	def1035|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	100		Mini pression sécurité ghy	%M1036	180	def1036|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	101		Pression établie accumulateur ghy	%M1037	181							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	102		Gonflage trop long accumulateur ghy	%M1038	182	def1038|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	104		Défaut acquisition pression accumulateur GHY	%M1040	184	def1040|groupe1						1	0	1	0	1			Ouverte	Fermée	#
X	108		Alarme circulation huile pivoterie	%M1044	188	def1044|groupe1						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	109		Défaut sens de rotation turbine	%M1045	189	def1045|groupe1						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	110		Niveau bas huile pivoterie	%M1046	190	def1046|groupe1						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	111		Frein desseré	%M1047	191							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	112		Défaut frein	%M1048	192	def1048|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	113		Défaut mesure de vitesse	%M1049	193	def1049|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	114		Défaut acquisition mesure de puissance	%M1050	194	def1050|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	115		Défaut recopie position pales	%M1051	195	def1052|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	117		Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M1053	197	def1053|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	118		Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M1054	198	def1054|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	119		Disjoncteur pont d'excitation ouvert	%M1055	199	def1055|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	120		Mini courant d'excitation	%M1056	200	def1056|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	121		Maxi courant d'excitation	%M1057	201	def1057|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	122		Retour de marche contacteur d'excitation	%M1058	202							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	123		Retour tension trop long	%M1059	203	def1059|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	124		Fusion fusible pont d'excitation	%M1060	204	def1060|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	125		Surchauffe pont d'excitation	%M1061	205	def1061|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	126		Maxi tension stator	%M1062	206	def1062|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	127		Défaut isolement rotor	%M1063	207							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	128		Surchauffe transformateur d'excitation	%M1064	208	def1064|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	129		Défaut électrique moteur ppe à graisse	%M1065	209	def1065|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	130		Niveau bas bac à graisse	%M1066	210							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	137		Retour de marche moteur ppe à graisse	%M1073	217							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	144		Défaut acquisition mesure bac à graisse	%M1080	224							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	145		Défaut acquisition température huile pivot alternateur	%M1081	225							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	146		Défaut acquisition température palier inférieur alternateur	%M1082	226							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	147		Défaut acquisition température palier superieur turbine	%M1083	227							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	148		Défaut acquisition température palier superieur alternateur	%M1084	228							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	154		Défaut acquisition pression d'huile accumulateur GHY	%M1090	234	def1090|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	155		Défaut acquisition courant d'excitation	%M1091	235	def1091|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	156		Défaut acquisition tension d'excitation	%M1092	236	def1092|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	157		Défaut acquisition tension réseau	%M1093	237	def1093|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	158		Niveau bas bac à graisse prolongé	%M1095	239							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	159		Remplissage bac à graisse	%M1096	240							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	160		Alarme température huile pivot alternateur	%M1097	241	def1097|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	161		Alarme température palier inférieur alternateur	%M1098	242	def1098|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	162		Alarme température palier superieur turbine	%M1099	243	def1099|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	163		Alarme température palier superieur alternateur	%M1100	244	def1100|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	175		Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur	%M1113	257	def1113|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	176		Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur	%M1114	258	def1114|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	177		Défaut Surchauffe température palier superieur turbine	%M1115	259	def1115|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	178		Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur	%M1116	260	def1116|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	184		Défaut communication Diris groupe	%M1122	266	def1122|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	185		Défaut contacteur d'excitation	%M1123	267	def1123|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	187		Défaut mesure de niveau aval grille	%M1125	269							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	188		Alarme perte de charge grille	%M1126	270	def1126|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	189		Défaut perte de charge grille	%M1127	271	def1127|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	190		Ordre à distance arrêt	%M1129	273							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	191		Demande de marche sur débit	%M1130	274							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	192		Demande d'arrêt sur débit	%M1131	275							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	193		Défaut détection de fumée turbine	%M1132	276	def1132						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	194		Disjoncteur BT ouvert	%M1133	277	def119|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	195		Surintensité disjoncteur BT	%M1134	278	def120|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	196		Défaut isolement 500V	%M1135	279							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	199		Défaut détection de fumée armoires	%M1138	282	def132|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	200		Fusion fusible interrupteur HT/BT	%M1139	283	def140|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	201		Interrupteur HT/BT ouvert	%M1140	284	def141|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	202		Alarme température transformateur HT/BT	%M1141	285	def142|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	203		Défaut température transformateur HT/BT	%M1142	286	def143|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	204		Dégagement gazeux transformateur HT/BT	%M1143	287	def144|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	205		Défaut pression transformateur HT/BT	%M1144	288	def145|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	206		ETAT GROUPE:					3				1	0	0	0	0					#
X	207		Groupe en Maintenance	%M2001	289			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	208		Groupe en Manu	%M2002	290							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	209		Groupe en Auto	%M2003	291			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	210		Commutateur groupe sur arrêt	%M2004	292							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	211		Commutateur groupe sur marche	%M2005	293			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	212		Groupe en Auto groupe 2	%M2003								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	213		Commutateur groupe sur marche groupe 2	%M2005								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	214		Retour contacteur de couplage groupe	%M2006	294			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	215		Retour contacteur de couplage groupe 2	%M2006								1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	217		Détecteur pales fermées	%M2009	297			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	218		Détecteur pales ouvertes	%M2010	298			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	219		Détecteur pales fermées g2	%M2009								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	220		Détecteur pales ouvertes g2	%M2010								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	227		Arrêt d'urgence	%M2017	305	def1017|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	228		Démarrage trop long	%M2018	306	def1018|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	229		Arrêt trop long	%M2019	307	def1019|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	230		Défaut survitesse	%M2020	308	def1020|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	231		Défaut survitesse mécanique	%M2021	309	def1021|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	232		Survitesse prolongée	%M2022	310	def1022|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	233		Maxi Intensité Disjoncteur	%M2023	311	def1023|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	234		Défaut chien de garde relais de protection alternateur (SEPAM)	%M2024	312	def1024|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	235		Surintensité alternateur (SEPAM)	%M2025	313	def1025|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	236		Couplages intempestifs alternateur	%M2026	314	def1026|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	237		Couplage sauté	%M2027	315	def1027|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	238		Non découplage contacteur alternateur	%M2028	316	def1028|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	239		Mini de puissance alternateur	%M2029	317	def1029|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	240		Disjoncteur alternateur ouvert	%M2030	318	def1030|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	241		Défaut positionnement pales	%M2031	319							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	242		Défaut positionnement pales	%M2032	320							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	243		Défaut électrique moteur ppe ghy pales	%M2033	321	def1033|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	244		Niveau bas huile ghy	%M2034	322	def1034|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	245		Surchauffe huile ghy	%M2035	323	def1035|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	246		Mini pression sécurité ghy	%M2036	324	def1036|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	247		Pression établie accumulateur ghy	%M2037	325							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	248		Gonflage trop long accumulateur ghy	%M2038	326	def1038|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	250		Défaut acquisition pression accumulateur GHY	%M2040	328	def1040|groupe2						1	0	1	0	1			Ouverte	Fermée	#
X	254		Alarme circulation huile pivoterie	%M2044	332	def1044|groupe2						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	255		Défaut sens de rotation turbine	%M2045	333	def1045|groupe2						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	256		Niveau bas huile pivoterie	%M2046	334	def1046|groupe2						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	257		Frein desseré	%M2047	335							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	258		Défaut frein	%M2048	336	def1048|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	259		Défaut mesure de vitesse	%M2049	337	def1049|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	260		Défaut acquisition mesure de puissance	%M2050	338	def1050|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	261		Défaut recopie position pales	%M2051	339	def1052|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	263		Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M2053	341	def1053|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	264		Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M2054	342	def1054|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	265		Disjoncteur pont d'excitation ouvert	%M2055	343	def1055|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	266		Mini courant d'excitation	%M2056	344	def1056|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	267		Maxi courant d'excitation	%M2057	345	def1057|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	268		Retour de marche contacteur d'excitation	%M2058	346							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	269		Retour tension trop long	%M2059	347	def1059|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	270		Fusion fusible pont d'excitation	%M2060	348	def1060|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	271		Surchauffe pont d'excitation	%M2061	349	def1061|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	272		Maxi tension stator (SEPAM)	%M2062	350	def1062|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	273		Défaut isolement rotor	%M2063	351	def1063|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	274		Surchauffe transformateur d'excitation	%M2064	352	def1064|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	275		Défaut électrique moteur ppe à graisse	%M2065	353	def1065|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	276		Niveau bas bac à graisse	%M2066	354							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	283		Retour de marche moteur ppe à graisse	%M2073	361							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	290		Défaut acquisition mesure bac à graisse	%M2080	368							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	291		Défaut acquisition température huile pivot alternateur	%M2081	369							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	292		Défaut acquisition température palier inférieur alternateur	%M2082	370							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	293		Défaut acquisition température palier superieur turbine	%M2083	371							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	294		Défaut acquisition température palier superieur alternateur	%M2084	372							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	301		Défaut acquisition courant d'excitation	%M2091	379	def1091|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	302		Défaut acquisition tension d'excitation	%M2092	380	def1092|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	303		Défaut acquisition tension réseau	%M2093	381	def1093|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	304		Niveau bas bac à graisse prolongé	%M2095	383							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	305		Remplissage bac à graisse	%M2096	384							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	306		Alarme température huile pivot alternateur	%M2097	385	def1097|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	307		Alarme température palier inférieur alternateur	%M2098	386	def1098|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	308		Alarme température palier superieur turbine	%M2099	387	def1099|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	309		Alarme température palier superieur alternateur	%M2100	388	def1100|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	321		Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur	%M2113	401	def1113|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	322		Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur	%M2114	402	def1114|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	323		Défaut Surchauffe température palier superieur turbine	%M2115	403	def1115|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	324		Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur	%M2116	404	def1116|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	330		Défaut communication Diris groupe	%M2122	410	def1122|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	331		Défaut contacteur d'excitation	%M2123	411	def1123|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	333		Défaut mesure de niveau aval grille	%M2125	413							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	334		Alarme perte de charge grille	%M2126	414	def1126|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	335		Défaut perte de charge grille	%M2127	415	def1127|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	336		Ordre à distance arrêt	%M2129	417							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	337		Demande de marche sur débit	%M2130	418							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	338		Demande d'arrêt sur débit	%M2131	419							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	339		Défaut détection de fumée turbine	%M2132	420	def2132						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	340		Disjoncteur BT ouvert	%M2133	421	def119|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	341		Surintensité disjoncteur BT	%M2134	422	def120|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	342		Défaut isolement 500V	%M2135	423							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	343		Défaut isolement auxiliaires	%M2136	424							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	344		Défaut alimentation 24VDC	%M2137	425							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	345		Défaut détection de fumée armoires	%M2138	426	def132|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	346		Fusion fusible interrupteur HT/BT	%M2139	427	def140|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	347		Interrupteur HT/BT ouvert	%M2140	428	def141|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	348		Alarme température transformateur HT/BT	%M2141	429	def142|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	349		Défaut température transformateur HT/BT	%M2142	430	def143|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	350		Dégagement gazeux transformateur HT/BT	%M2143	431	def144|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	351		Défaut pression transformateur HT/BT	%M2144	432	def145|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	359		Défaut dégrilleur 1	%M4007	583	def4007						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	360		Défaut dégrilleur 2	%M4008	584	def4008						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	361		Commutateur auto dégrilleur 1	%M4009	585							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
X	362		Commutateur auto dégrilleur 2	%M4010	586							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
X	363		Marche dégrilleur 1	%M4011	587							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
X	364		Marche dégrilleur 2	%M4012	588							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
X	369		Défaut communication îlot ES prise d'eau	%M4033	609							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	370		Défaut électrique îlot ES prise d'eau	%M4034	610	def4034						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	371		Défaut prolongé communication îlot ES prise d'eau	%M4035	611	def4035						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	412		NIVEAUX:					1				1	0	0	0	0					#
X	414		Cote barrage	%MW128			X	1				1	0	2000	0	200	cm	0			#
X	415		Mesure niveau amont grille	%MW121			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
X	416		Mesure niveau amont grille brut	%MW119			X	1				1	0	10000	0	1000	cm	1			#
X	415		Mesure niveau canal	%MW120			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
X	417		Mesure niveau aval grille G1	%MW122			X	1				1	0	2000	0	2	m	2			#
X	418		Mesure de perte de charge grille G1	%MW125			X	1				1	0	2000	0	2	m	2			#
X	419		Mesure niveau aval grille G2	%MW136			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
X	420		Mesure de perte de charge grille G2	%MW138			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
X	422		Mesure niveau aval centrale	%MW123			X	1				1	3000	5000	300	500	cm	0			#
X	423		Hauteur de chute	%MW124			X	1				1	6000	10000	6	10	m	2			#
X	436		DEBITS:					1				1	0	0	0	0					#
X	437		Débit sur le barrage	%MW126			X	1				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
X	438		Débit à répartir sur les ouvrages en auto	%MW202			X	1				1	0	2000	0	20	m³/s	1			#
X	439		Somme des débits manuels des ouvrages	%MW203			X	1				1	0	2000	0	20	m³/s	1			#
X	441		TEMPERATURES:					1				1	0	0	0	0					#
X	442		Température centrale	%MW131			X	1				1	-200	600	-20	60	°C	1			#
X	443		Température extérieure	%MW132			X	1				1	-200	600	-20	60	°C	1			#
X	448		INFOS GROUPE:					2				1	0	0	0	0					#
X	449		Recopie position pales groupe 1	%MW1001	2		X	2				1	0	1000	0	100	%	1			#
X	451		Mesure de vitesse groupe 1	%MW1000	1		X	2				1	0	800	0	800	tr/min				#
X	453		Débit turbiné groupe 1	%MW1006	7		X	2				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
X	454		Débit corrigé groupe 1	%MW1008	9		X	2				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
X	455		Temps de couplage groupe 1	%MD1086	87			2				1	0	1	0	1	h				#
X	456		Nombre de couplages groupe 1	%MD1088	89			2				1	0	1	0	1					#
X	458		MESURES ELECTRIQUES:					2				1	0	0	0	0					#
X	459		Tension groupe 1	%MW1050			X	2				1	0	600	0	600	V				#
X	460		Fréquence groupe 1	%MW1051			X	2				1	4500	5500	45	55	Hz	1			#
X	461		Courant groupe 1	%MW1052			X	2				1	0	1000	0	1000	A				#
X	462		Puissance active groupe 1	%MW1053			X	2				1	0	-500	0	-500	kW				#
X	463		Puissance active G1	%MW1053			X					1	0	-500	0	500	kW				#
X	464		Puissance réactive groupe 1	%MW1054			X	2				1	0	500	0	500	kVar				#
X	465		Cos phi groupe 1	%MW1055			X	2				1	500	1000	0,5	1		2			#
X	466		Tangente phi groupe 1	%MW1060			X	2				1	0	1000	0	1		2			#
X	467		Énergie active produite groupe 1	%MD1056				2				1	0	1	0	1	kWh				#
X	468		Énergie réactive produite groupe 1	%MD1058				2				1	0	1	0	1	kVarh				#
X	469		Tension réseau groupe 1	%MW134			X	2				1	0	7000	0	700	V				#
X	470		Tension d'excitation groupe 1	%MW1061			X	2				1	0	2000	0	200	V				#
X	471		Intensité d'excitation groupe 1	%MW1076			X	2				1	0	1500	0	150	A				#
X	472		TEMPERATURES:					2				1	0	0	0	0					#
X	476		Température huile pivot alternateur groupe 1	%MW1033			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	477		Température palier inférieur alternateur groupe 1	%MW1034			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	478		Température palier supérieur turbine groupe 1	%MW1030			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	479		Température palier supérieur alternateur groupe 1	%MW1031			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	488		INFOS GROUPE:					3				1	0	0	0	0					#
X	489		Recopie position pales groupe 2	%MW2001			X	3				1	0	1000	0	100	%	1			#
X	491		Mesure de vitesse groupe 2	%MW2000			X	3				1	0	800	0	800	tr/min				#
X	493		Débit turbiné groupe 2	%MW2006			X	3				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
X	494		Débit corrigé groupe 2	%MW2008			X	3				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
X	495		Temps de couplage groupe 2	%MD2086				3				1	0	1	0	1	h				#
X	496		Nombre de couplages groupe 2	%MD2088				3				1	0	1	0	1					#
X	498		MESURES ELECTRIQUES:					3				1	0	0	0	0					#
X	499		Tension groupe 2	%MW2050			X	3				1	0	600	0	600	V				#
X	500		Fréquence groupe 2	%MW2051			X	3				1	4500	5500	45	55	Hz	1			#
X	501		Courant groupe 2	%MW2052			X	3				1	0	1000	0	1000	A				#
X	502		Puissance active groupe 2	%MW2053			X	3				1	0	-500	0	-500	kW				#
X	503		Puissance active G2	%MW2053			X					1	0	-500	0	500	kW				#
X	504		Puissance réactive groupe 2	%MW2054			X	3				1	0	500	0	500	kVar				#
X	505		Cos phi groupe 2	%MW2055			X	3				1	500	1000	0,5	1		2			#
X	506		Tangente phi groupe 2	%MW2060			X	3				1	0	1000	0	1		2			#
X	507		Énergie active produite groupe 2	%MD2056				3				1	0	1	0	1	kWh				#
X	508		Énergie réactive produite groupe 2	%MD2058				3				1	0	1	0	1	kVarh				#
X	509		Tension réseau groupe 2	%MW135			X	3				1	0	7000	0	700	V				#
X	510		Tension d'excitation groupe 2	%MW2061			X	3				1	0	2000	0	200	V				#
X	511		Intensité d'excitation groupe 2	%MW2076			X	3				1	0	1500	0	150	A				#
X	512		TEMPERATURES:					3				1	0	0	0	0					#
X	516		Température huile pivot alternateur groupe 2	%MW2033			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	517		Température palier supérieur alternateur groupe 2	%MW2031			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	518		Température palier inférieur alternateur groupe 2	%MW2034			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	519		Température palier supérieur turbine groupe 2	%MW2030			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	528		NIVEAUX:					4				1	0	0	0	0					#
X	529		Consigne niveau haut débordement	%MW110			X	4			3	1	0	3000	0	300	cm	0			#
X	530		Consigne niveau haut redémarrage	%MW111			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
X	531		Consigne niveau haut redémarrage 2ème groupe	%MW116			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
X	532		Consigne de régulation	%MW112			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	1			#
X	533		Consigne alarme niveau bas	%MW117			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
X	534		Consigne niveau bas	%MW113			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
X	536		Seuil perte de charge alarme groupe 1	%MW140				4			3	1	0	1000	0	100	cm	0			#
X	537		Seuil perte de charge défaut groupe 1	%MW141				4			3	1	0	1000	0	100	cm	0			#
X	538		Seuil perte de charge alarme groupe 2	%MW147				4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
X	539		Seuil perte de charge défaut groupe 2	%MW148				4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
X	540		Choix sonde de régulation	%M85				4			3	1	0	1	0	1			NIV AMONT	NIV AV GRILLES	#
X	541		GROUPE 1:					4				1	0	0	0	0					#
X	542		Débit pour mise en marche groupe 1	%MW1118				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
X	543		Débit pour arrêt groupe 1	%MW1119				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
X	545		Limitation ouverture vannage groupe 1	%MW1110				4			2	1	-50	1050	-5	105	%				#
X	546		Limitation de puissance groupe 1	%MW1111				4			3	1	-1000	0	-1000	0	kW				#
X	547		Consigne de positionnement si Marche distant groupe 1	%MW1112				4			3	1	0	1000	0	100	%				#
X	550		Ordre de marche distant g1	%M1222				4			1	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	551		Ordre d'arrêt distant g1	%M1220				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	553		Consigne cos phi groupe 1	%MW1108				4			3	1	500	1000	0,5	1		2			#
X	554		Mot de passe maintenance g1	%MW1113				4			3	1	0	9999	0	9999					#
X	555		GROUPE 2:					4				1	0	0	0	0					#
X	556		Débit pour mise en marche groupe 2	%MW2118				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
X	557		Débit pour arrêt groupe 2	%MW2119				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
X	559		Limitation ouverture vannage groupe 2	%MW2110				4			2	1	-50	1050	-5	105	%				#
X	560		Limitation de puissance groupe 2	%MW2111				4			3	1	-1000	0	-1000	0	kW				#
X	561		Consigne de positionnement si Marche distant groupe 2	%MW2112				4			3	1	0	1000	0	100	%				#
X	564		Ordre de marche distant g2	%M2222				4			1	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	565		Ordre d'arrêt distant g2	%M2220				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	567		Consigne cos phi groupe 2	%MW2108				4			3	1	500	1000	0,5	1		2			#
X	568		Mot de passe maintenance g2	%MW2113				4			3	1	0	9999	0	9999					#
X	582		GHY ET GRAISSAGE:					2				1	0	0	0	0					#
X	583		Mesure pression accumulateur GHY groupe 1	%MW1003			X	2				1	0	1000	0	100	Bars	1			#
X	584		Mesure niveau bac à graisse groupe 1	%MW1005			X	2				1	0	500	0	500	mm	0			#
X	585		Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 1	%MD1080				2				1	0	1	0	1	h				#
X	586		Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 1	%MD1082				2				1	0	1	0	1	h				#
X	590		GHY ET GRAISSAGE:					3				1	0	0	0	0					#
X	591		Mesure pression accumulateur GHY groupe 2	%MW2003			X	3				1	0	1000	0	100	Bars	1			#
X	592		Mesure niveau bac à graisse groupe 2	%MW2005			X	3				1	0	500	0	500	mm	0			#
X	593		Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 2	%MD2080				3				1	0	1	0	1	h				#
X	594		Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 2	%MD2082				3				1	0	1	0	1	h				#
X	598		GHY ET GRAISSAGE GROUPE 1:					4				1	0	0	0	0					#
X	600		Mesure niveau bac à graisse groupe 1	%MW1005				4				1	0	500	0	500	mm	1			#
X	601		Consigne niveau bac à graisse groupe 1	%MW1192				4			3	1	0	500	0	500	mm	1			#
X	604		Temps de marche pompe à graisse groupe 1	%MW1106				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
X	605		Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 1	%MW1107				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
X	606		Remplissage bac à graisse g1	%M1223				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	589		Forçage pompe à graisse g1	%M1224				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	607		GHY ET GRAISSAGE GROUPE 2:					4				1	0	0	0	0					#
X	609		Mesure niveau bac à graisse groupe 2	%MW2005				4				1	0	500	0	500	mm	0			#
X	610		Consigne niveau bac à graisse groupe 2	%MW2192				4			3	1	0	500	0	500	mm	0			#
X	613		Temps de marche pompe à graisse groupe 2	%MW2106				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
X	614		Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 2	%MW2107				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
X	615		Remplissage bac à graisse g2	%M2223				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	589		Forçage pompe à graisse g2	%M2224				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
X	616		TEMPERATURES G1:					4				1	0	0	0	0					#
X	617		Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 1	%MW1201				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	618		Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 1	%MW1204				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	619		Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 1	%MW1202				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	620		Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 1	%MW1203				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	616		TEMPERATURES G2:					4				1	0	0	0	0					#
X	617		Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 2	%MW2201				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	618		Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 2	%MW2204				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	619		Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 2	%MW2202				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	620		Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 2	%MW2203				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
X	625		GROUPES:					5				1	0	0	0	0					#
X	626		Priorité groupes 1-2	%MW150				5			1	1	1	2	1	2					#
X	632		REGULATION DE NIVEAU:					5				1	0	0	0	0					#
X	633		Gain proportionnel	%MW190				5			4	1	0	1000	0	10		2			#
X	634		Intégral	%MW191				5			4	1	0	1000	0	10		2			#
X	635		Rampe d'incrémentation	%MW192				5			4	1	0	9999	0	9999					#
X	636		Rampe de décrémentation	%MW193				5			4	1	0	9999	0	9999					#
X	637		Compteur de rampe	%MW194				5			4	1	0	9999	0	9999					#
X	638		Période d'exécution régulateur	%MW195				5			4	1	0	9999	0	9999					#
X	639		REGLAGES:					5				1	0	0	0	0					#
X	640		Seuil recopie fc fermeture pales groupe 1	%MW1101				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
X	641		Seuil recopie fc ouverture pales groupe 1	%MW1102				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
X	644		Seuil recopie fc fermeture pales groupe 2	%MW2101				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
X	645		Seuil recopie fc ouverture pales groupe 2	%MW2102				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
X	647		Acquittement	%M20							0	1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	648		Etat centrale	%M21							0	1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
X	649		HEURE:					5				1	0	0	0	0					#
X	650		Lecture API seconde	%MW100				5				1	0	99	0	99					#
X	651		Lecture API minute	%MW101				5				1	0	99	0	99					#
X	652		Lecture API heure	%MW102				5				1	0	99	0	99					#
X	653		Lecture API jour	%MW103				5				1	0	99	0	99					#
X	654		Lecture API mois	%MW104				5				1	0	99	0	99					#
X	655		Lecture API année	%MW105				5				1	0	99	0	99					#
X	656		COMMUNICATION:					5				1	0	0	0	0					#
X	657		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G2	%MW1020				5				1	0	99	0	99					#
X	658		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G2	%MW1021				5				1	0	99	0	99					#
X	659		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G2	%MW1022				5				1	0	99	0	99					#
X	660		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G2	%MW1023				5				1	0	99	0	99					#
X	661		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G1	%MW1024				5				1	0	99	0	99					#
X	662		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G1	%MW1025				5				1	0	99	0	99					#
X	663		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G1	%MW1026				5				1	0	99	0	99					#
X	664		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G1	%MW1027				5				1	0	99	0	99					#
X	665		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret PE	%MW1028				5				1	0	99	0	99					#
X	666		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret PE	%MW1029				5				1	0	99	0	99					#
X	673		REGLAGES DEGRILLEUR GROUPE 1:					6				1	0	0	0	0					#
X	674		Seuil perte de charge dégrillage groupe 1	%MW4000				6			2	1	0	1000	0	100	cm				#
X	675		Interval de dégrillage groupe 1	%MW4001				6			2	1	0	32000	0	32000	mn				#
X	677		DEGRILLEUR GROUPE 1:					6				1	0	0	0	0					#
X	678		Commutateur auto dégrilleur 1	%M4009				6				1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
X	679		Marche dégrilleur 1	%M4011			X	6				1	0	2	0	2			Inactif	ACTIF	#
X	680		Défaut dégrilleur 1	%M4007				6				1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	682		Départ cycle dégrilleur distant groupe 1	%M4101				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	683		Dégrilleur en mode différentiel groupe 1	%M4102				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	684		Dégrilleur en mode horloge groupe 1	%M4103				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	685		Temps de fonctionnement degrilleur 1	%MD4100				6				1	0	1	0	1	h				#
X	686		Nombre de cycles degrilleur 1	%MD4102				6				1	0	1	0	1					#
X	687		REGLAGES DEGRILLEUR GROUPE 2:					6				1	0	0	0	0					#
X	688		Seuil perte de charge dégrillage groupe 2	%MW4050				6			2	1	0	1000	0	100	cm				#
X	689		Interval de dégrillage groupe 2	%MW4051				6			2	1	0	32000	0	32000	mn				#
X	691		DEGRILLEUR GROUPE 2:					6				1	0	0	0	0					#
X	692		Commutateur auto dégrilleur 2	%M4010				6				1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
X	693		Marche dégrilleur 2	%M4012			X	6				1	0	3	0	3			Inactif	ACTIF	#
X	694		Défaut dégrilleur 2	%M4008				6				1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
X	696		Départ cycle dégrilleur distant groupe 2	%M4151				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	697		Dégrilleur en mode différentiel groupe 2	%M4152				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	698		Dégrilleur en mode horloge groupe 2	%M4153				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
X	699		Temps de fonctionnement degrilleur 2	%MD4150				6				1	0	1	0	1	h				#
X	700		Nombre de cycles degrilleur 2	%MD4152				6				1	0	1	0	1					#
X	581		@PING192.168.3.1									1	0	1	0	1					#
X	582		@PING192.168.3.2									1	0	1	0	1					#
X	585		@PING192.168.3.10									1	0	1	0	1					#
X	586		@PING192.168.3.11									1	0	1	0	1					#
X	587		@PING192.168.3.12									1	0	1	0	1					#
X	587		@PING192.168.3.13									1	0	1	0	1					#
X	588		@PING192.168.3.15									1	0	1	0	1					#
X	589		@PING192.168.3.17									1	0	1	0	1					#
X	589		@PING192.168.3.18									1	0	1	0	1					#
X	591		@PING192.168.3.22									1	0	1	0	1					#
X	594		@PING192.168.3.25									1	0	1	0	1					#
X	599		@PING192.168.3.30									1	0	1	0	1					#
																					#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Active	Inactive	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Ouverte	Fermée	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Ouverte	Fermée	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																					#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																					#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	ALARME	#
																			Inactif	AUTO	#
																			Inactif	MANU	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Inactif	Actif	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																			Normal	DEFAUT	#
																	m	2			#
																	m	2			#
																	m	2			#
																					#
																	V				#
																	Hz	1			#
																	A				#
																	kW				#
																	kW				#
																	kVar				#
																		2			#
																	kWh				#
																	kVarh				#
																		2			#
																	m³/s	1			#
																	°C	1			#
																					#
																	m³/s	1			#
																	bars	1			#
																	%	1			#
																	tr/min				#
																			Ouvert	Fermé	#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	%	1			#
																	tr/min				#
																			Ouvert	Fermé	#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	cm	0			#
																	%				#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																			inactif	ACTIF	#
																	%				#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																			inactif	ACTIF	#
																					#
																	bars	1			#
																	l/h	1			#
																	h				#
																	h				#
																	°C	1			#
																	mn				#
																	mn				#
																			inactif	ACTIF	#
																	mn				#
																	mn				#
																			inactif	ACTIF	#
																	Bars	1			#
																	h				#
																	h				#
																	Bars	1			#
																	h				#
																	h				#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																	°C	1			#
																					#
																	m³/s	2			#
																	m³/s	2			#
																	m³/s	2			#
																	m³/s	2			#
																	%	1			#
																	%	1			#
																					#
																					#
																			MANU	AUTO	#
																			NON	OUI	#
																					#
																					#
																					#
																	s				#
																			NON	OUI	#
																	s				#
																			NON	OUI	#
																					#
																					#
																	cm	1			#
																	m³/s	1			#
																	cm	1			#
																	cm	1			#
																					#
																	cm	1			#
																	m³/s	1			#
																	cm	1			#
																	cm	1			#
																					#
																			MANU	AUTO	#
																			Inactif	ACTIF	#
																			Inactif	ACTIF	#
																	m	2			#
																	°	1			#
																	m	2			#
																	h				#
																					#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																	h				#
																					#
																					#