## Variables La Serve - simple
requête	variable	Idx	Type + adr	OK	0	Centrale de La Serve	Libellé	Ad API	CE	Astreinte	Histo.	N° page	N° page	N° page	écri.	Automate	Val.API mini	Val. API maxi	Val. fin mini	Val. fin maxi	Unités	Nb 0.00	Lib.inactif	Lib.actif	#
DEFAUTS
DEFAUTS	Défaut mesure de niveau amont grille	1	%M101	X	2		Défaut mesure de niveau amont grille	%M101	1	def101						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut mesure de niveau aval centrale	3	%M103	X	4		Défaut mesure de niveau aval centrale	%M103	3							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut niveau bas	4	%M104	X	5		Défaut niveau bas	%M104	4	def104						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Alarme niveau haut	5	%M105	X	6		Alarme niveau haut	%M105	5	def105						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Alarme niveau bas	12	%M112	X	13		Alarme niveau bas	%M112	12	def104						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut acquisition température centrale	15	%M115	X	14		Défaut acquisition température centrale	%M115	15							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut acquisition température extérieur	16	%M116	X	15		Défaut acquisition température extérieur	%M116	16							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Protection de découplage	17	%M117	X	16		Protection de découplage	%M117	17	def117						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Protection de découplage longue	18	%M118	X	17		Protection de découplage longue	%M118	18	def118						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Arrêt d'urgence général	21	%M121	X	20		Arrêt d'urgence général	%M121	21	def121						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Protection C13-100	28	%M128	X	24		Protection C13-100	%M128	28							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut Com entrées sorties déportées Ilot armoire commun	37	%M137	X	33		Défaut Com entrées sorties déportées Ilot armoire commun	%M137	37	def137						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut module entrées sorties déportées Ilot armoire commun	38	%M138	X	34		Défaut module entrées sorties déportées Ilot armoire commun	%M138	38	def138						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Interrupteur HTA général ouvert	39	%M139	X	35		Interrupteur HTA général ouvert	%M139	39							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut dégrilleur	47	%M147	X	42		Défaut dégrilleur	%M147	47							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Retour de marche dégrilleur	48	%M148	X	43		Retour de marche dégrilleur	%M148	48							1	0	1	0	1			Normal	Actif	#
DEFAUTS	Défaut manque réactif prolongé	59	%M159	X	54		Défaut manque réactif prolongé	%M159	59							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEFAUTS	Défaut trop de réactif prolongé	60	%M160	X	55		Défaut trop de réactif prolongé	%M160	60							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1				X	58		ETAT GROUPE:					2				1	0	0	0	0					#
ETAT GROUPE 1	Groupe 1 en Maintenance	145	%M1001	X	59		Groupe 1 en Maintenance	%M1001	145			2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Groupe en Manu	146	%M1002	X	60		Groupe en Manu	%M1002	146							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Groupe en Auto	147	%M1003	X	61		Groupe en Auto	%M1003	147							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Commutateur groupe sur arrêt	148	%M1004	X	62		Commutateur groupe sur arrêt	%M1004	148							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Commutateur groupe sur marche	149	%M1005	X	63		Commutateur groupe sur marche	%M1005	149							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Groupe en Auto groupe 1		%M1003	X	64		Groupe en Auto groupe 1	%M1003				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Commutateur groupe sur marche groupe 1		%M1005	X	65		Commutateur groupe sur marche groupe 1	%M1005				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Retour contacteur de couplage groupe	150	%M1006	X	66		Retour contacteur de couplage groupe	%M1006	150							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Retour contacteur de couplage groupe 1		%M1006	X	67		Retour contacteur de couplage groupe 1	%M1006				2				1	0	1	0	1			NON	OUI	#
ETAT GROUPE 1	Détecteur pales fermées	153	%M1009	X	69		Détecteur pales fermées	%M1009	153							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Détecteur pales ouvertes	154	%M1010	X	70		Détecteur pales ouvertes	%M1010	154							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Détecteur pales fermées g1		%M1009	X	73		Détecteur pales fermées g1	%M1009				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Détecteur pales ouvertes g1		%M1010	X	74		Détecteur pales ouvertes g1	%M1010				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Défaut com entrées sorties déportées Ilots armoire groupe	159	%M1015	X	79		Défaut com entrées sorties déportées Ilots armoire groupe	%M1015	159	def137|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut module entrées sorties déportées Ilots armoire groupe	160	%M1016	X	80		Défaut module entrées sorties déportées Ilots armoire groupe	%M1016	160	def138|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Arrêt d'urgence	161	%M1017	X	81		Arrêt d'urgence	%M1017	161	def1017|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Démarrage trop long	162	%M1018	X	82		Démarrage trop long	%M1018	162	def1018|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Arrêt trop long	163	%M1019	X	83		Arrêt trop long	%M1019	163	def1019|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut survitesse	164	%M1020	X	84		Défaut survitesse	%M1020	164	def1020|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut survitesse mécanique	165	%M1021	X	85		Défaut survitesse mécanique	%M1021	165	def1021|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Survitesse prolongée	166	%M1022	X	86		Survitesse prolongée	%M1022	166	def1022|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Maxi Intensité Disjoncteur	167	%M1023	X	87		Maxi Intensité Disjoncteur	%M1023	167	def1023|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Couplages intempestifs alternateur	170	%M1026	X	90		Couplages intempestifs alternateur	%M1026	170	def1026|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Couplage sauté	171	%M1027	X	91		Couplage sauté	%M1027	171	def1027|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Non découplage contacteur alternateur	172	%M1028	X	92		Non découplage contacteur alternateur	%M1028	172	def1028|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Mini de puissance alternateur	173	%M1029	X	93		Mini de puissance alternateur	%M1029	173	def1029|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Disjoncteur alternateur ouvert	174	%M1030	X	94		Disjoncteur alternateur ouvert	%M1030	174	def1030|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut positionnement pales	175	%M1031	X	95		Défaut positionnement pales	%M1031	175							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut électrique moteur ppe ghy pales	177	%M1033	X	97		Défaut électrique moteur ppe ghy pales	%M1033	177	def1033|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Niveau bas huile ghy	178	%M1034	X	98		Niveau bas huile ghy	%M1034	178	def1034|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Surchauffe huile ghy	179	%M1035	X	99		Surchauffe huile ghy	%M1035	179	def1035|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Mini pression sécurité ghy	180	%M1036	X	100		Mini pression sécurité ghy	%M1036	180	def1036|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Pression établie accumulateur ghy	181	%M1037	X	101		Pression établie accumulateur ghy	%M1037	181							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Gonflage trop long accumulateur ghy	182	%M1038	X	102		Gonflage trop long accumulateur ghy	%M1038	182	def1038|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition pression accumulateur GHY	184	%M1040	X	104		Défaut acquisition pression accumulateur GHY	%M1040	184	def1040|groupe1						1	0	1	0	1			Ouverte	Fermée	#
ETAT GROUPE 1	Alarme circulation huile pivoterie	188	%M1044	X	108		Alarme circulation huile pivoterie	%M1044	188	def1044|groupe1						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Défaut sens de rotation turbine	189	%M1045	X	109		Défaut sens de rotation turbine	%M1045	189	def1045|groupe1						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Niveau bas huile pivoterie	190	%M1046	X	110		Niveau bas huile pivoterie	%M1046	190	def1046|groupe1						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Frein desseré	191	%M1047	X	111		Frein desseré	%M1047	191							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Défaut frein	192	%M1048	X	112		Défaut frein	%M1048	192	def1048|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut mesure de vitesse	193	%M1049	X	113		Défaut mesure de vitesse	%M1049	193	def1049|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition mesure de puissance	194	%M1050	X	114		Défaut acquisition mesure de puissance	%M1050	194	def1050|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut recopie position pales	195	%M1051	X	115		Défaut recopie position pales	%M1051	195	def1052|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	197	%M1053	X	117		Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M1053	197	def1053|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	198	%M1054	X	118		Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M1054	198	def1054|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Disjoncteur pont d'excitation ouvert	199	%M1055	X	119		Disjoncteur pont d'excitation ouvert	%M1055	199	def1055|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Mini courant d'excitation	200	%M1056	X	120		Mini courant d'excitation	%M1056	200	def1056|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Maxi courant d'excitation	201	%M1057	X	121		Maxi courant d'excitation	%M1057	201	def1057|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Retour de marche contacteur d'excitation	202	%M1058	X	122		Retour de marche contacteur d'excitation	%M1058	202							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Retour tension trop long	203	%M1059	X	123		Retour tension trop long	%M1059	203	def1059|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Fusion fusible pont d'excitation	204	%M1060	X	124		Fusion fusible pont d'excitation	%M1060	204	def1060|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Surchauffe pont d'excitation	205	%M1061	X	125		Surchauffe pont d'excitation	%M1061	205	def1061|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Maxi tension stator	206	%M1062	X	126		Maxi tension stator	%M1062	206	def1062|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut isolement rotor	207	%M1063	X	127		Défaut isolement rotor	%M1063	207							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Surchauffe transformateur d'excitation	208	%M1064	X	128		Surchauffe transformateur d'excitation	%M1064	208	def1064|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut électrique moteur ppe à graisse	209	%M1065	X	129		Défaut électrique moteur ppe à graisse	%M1065	209	def1065|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Niveau bas bac à graisse	210	%M1066	X	130		Niveau bas bac à graisse	%M1066	210							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Retour de marche moteur ppe à graisse	217	%M1073	X	137		Retour de marche moteur ppe à graisse	%M1073	217							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition mesure bac à graisse	224	%M1080	X	144		Défaut acquisition mesure bac à graisse	%M1080	224							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition température huile pivot alternateur	225	%M1081	X	145		Défaut acquisition température huile pivot alternateur	%M1081	225							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition température palier inférieur alternateur	226	%M1082	X	146		Défaut acquisition température palier inférieur alternateur	%M1082	226							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition température palier superieur turbine	227	%M1083	X	147		Défaut acquisition température palier superieur turbine	%M1083	227							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition température palier superieur alternateur	228	%M1084	X	148		Défaut acquisition température palier superieur alternateur	%M1084	228							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition pression d'huile accumulateur GHY	234	%M1090	X	154		Défaut acquisition pression d'huile accumulateur GHY	%M1090	234	def1090|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition courant d'excitation	235	%M1091	X	155		Défaut acquisition courant d'excitation	%M1091	235	def1091|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition tension d'excitation	236	%M1092	X	156		Défaut acquisition tension d'excitation	%M1092	236	def1092|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut acquisition tension réseau	237	%M1093	X	157		Défaut acquisition tension réseau	%M1093	237	def1093|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Niveau bas bac à graisse prolongé	239	%M1095	X	158		Niveau bas bac à graisse prolongé	%M1095	239							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Remplissage bac à graisse	240	%M1096	X	159		Remplissage bac à graisse	%M1096	240							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Alarme température huile pivot alternateur	241	%M1097	X	160		Alarme température huile pivot alternateur	%M1097	241	def1097|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Alarme température palier inférieur alternateur	242	%M1098	X	161		Alarme température palier inférieur alternateur	%M1098	242	def1098|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Alarme température palier superieur turbine	243	%M1099	X	162		Alarme température palier superieur turbine	%M1099	243	def1099|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Alarme température palier superieur alternateur	244	%M1100	X	163		Alarme température palier superieur alternateur	%M1100	244	def1100|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur	257	%M1113	X	175		Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur	%M1113	257	def1113|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur	258	%M1114	X	176		Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur	%M1114	258	def1114|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut Surchauffe température palier superieur turbine	259	%M1115	X	177		Défaut Surchauffe température palier superieur turbine	%M1115	259	def1115|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur	260	%M1116	X	178		Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur	%M1116	260	def1116|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut communication Diris groupe	266	%M1122	X	184		Défaut communication Diris groupe	%M1122	266	def1122|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut contacteur d'excitation	267	%M1123	X	185		Défaut contacteur d'excitation	%M1123	267	def1123|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut mesure de niveau aval grille	269	%M1125	X	187		Défaut mesure de niveau aval grille	%M1125	269							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Alarme perte de charge grille	270	%M1126	X	188		Alarme perte de charge grille	%M1126	270	def1126|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut perte de charge grille	271	%M1127	X	189		Défaut perte de charge grille	%M1127	271	def1127|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Ordre à distance arrêt	273	%M1129	X	190		Ordre à distance arrêt	%M1129	273							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Demande de marche sur débit	274	%M1130	X	191		Demande de marche sur débit	%M1130	274							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Demande d'arrêt sur débit	275	%M1131	X	192		Demande d'arrêt sur débit	%M1131	275							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 1	Défaut détection de fumée turbine	276	%M1132	X	193		Défaut détection de fumée turbine	%M1132	276	def1132						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Disjoncteur BT ouvert	277	%M1133	X	194		Disjoncteur BT ouvert	%M1133	277	def119|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Surintensité disjoncteur BT	278	%M1134	X	195		Surintensité disjoncteur BT	%M1134	278	def120|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut isolement 500V	279	%M1135	X	196		Défaut isolement 500V	%M1135	279							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut détection de fumée armoires	282	%M1138	X	199		Défaut détection de fumée armoires	%M1138	282	def132|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Fusion fusible interrupteur HT/BT	283	%M1139	X	200		Fusion fusible interrupteur HT/BT	%M1139	283	def140|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Interrupteur HT/BT ouvert	284	%M1140	X	201		Interrupteur HT/BT ouvert	%M1140	284	def141|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Alarme température transformateur HT/BT	285	%M1141	X	202		Alarme température transformateur HT/BT	%M1141	285	def142|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut température transformateur HT/BT	286	%M1142	X	203		Défaut température transformateur HT/BT	%M1142	286	def143|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Dégagement gazeux transformateur HT/BT	287	%M1143	X	204		Dégagement gazeux transformateur HT/BT	%M1143	287	def144|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 1	Défaut pression transformateur HT/BT	288	%M1144	X	205		Défaut pression transformateur HT/BT	%M1144	288	def145|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2				X	206		ETAT GROUPE:					3				1	0	0	0	0					#
ETAT GROUPE 2	Groupe en Maintenance	289	%M2001	X	207		Groupe en Maintenance	%M2001	289			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Groupe en Manu	290	%M2002	X	208		Groupe en Manu	%M2002	290							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Groupe en Auto	291	%M2003	X	209		Groupe en Auto	%M2003	291			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Commutateur groupe sur arrêt	292	%M2004	X	210		Commutateur groupe sur arrêt	%M2004	292							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Commutateur groupe sur marche	293	%M2005	X	211		Commutateur groupe sur marche	%M2005	293			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Groupe en Auto groupe 2		%M2003	X	212		Groupe en Auto groupe 2	%M2003								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Commutateur groupe sur marche groupe 2		%M2005	X	213		Commutateur groupe sur marche groupe 2	%M2005								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Retour contacteur de couplage groupe	294	%M2006	X	214		Retour contacteur de couplage groupe	%M2006	294			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Retour contacteur de couplage groupe 2		%M2006	X	215		Retour contacteur de couplage groupe 2	%M2006								1	0	1	0	1			NON	OUI	#
ETAT GROUPE 2	Détecteur pales fermées	297	%M2009	X	217		Détecteur pales fermées	%M2009	297			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Détecteur pales ouvertes	298	%M2010	X	218		Détecteur pales ouvertes	%M2010	298			3				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Détecteur pales fermées g2		%M2009	X	219		Détecteur pales fermées g2	%M2009								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Détecteur pales ouvertes g2		%M2010	X	220		Détecteur pales ouvertes g2	%M2010								1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Arrêt d'urgence	305	%M2017	X	227		Arrêt d'urgence	%M2017	305	def1017|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Démarrage trop long	306	%M2018	X	228		Démarrage trop long	%M2018	306	def1018|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Arrêt trop long	307	%M2019	X	229		Arrêt trop long	%M2019	307	def1019|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut survitesse	308	%M2020	X	230		Défaut survitesse	%M2020	308	def1020|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut survitesse mécanique	309	%M2021	X	231		Défaut survitesse mécanique	%M2021	309	def1021|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Survitesse prolongée	310	%M2022	X	232		Survitesse prolongée	%M2022	310	def1022|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Maxi Intensité Disjoncteur	311	%M2023	X	233		Maxi Intensité Disjoncteur	%M2023	311	def1023|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut chien de garde relais de protection alternateur (SEPAM)	312	%M2024	X	234		Défaut chien de garde relais de protection alternateur (SEPAM)	%M2024	312	def1024|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Surintensité alternateur (SEPAM)	313	%M2025	X	235		Surintensité alternateur (SEPAM)	%M2025	313	def1025|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Couplages intempestifs alternateur	314	%M2026	X	236		Couplages intempestifs alternateur	%M2026	314	def1026|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Couplage sauté	315	%M2027	X	237		Couplage sauté	%M2027	315	def1027|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Non découplage contacteur alternateur	316	%M2028	X	238		Non découplage contacteur alternateur	%M2028	316	def1028|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Mini de puissance alternateur	317	%M2029	X	239		Mini de puissance alternateur	%M2029	317	def1029|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Disjoncteur alternateur ouvert	318	%M2030	X	240		Disjoncteur alternateur ouvert	%M2030	318	def1030|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut positionnement pales	319	%M2031	X	241		Défaut positionnement pales	%M2031	319							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut positionnement pales	320	%M2032	X	242		Défaut positionnement pales	%M2032	320							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut électrique moteur ppe ghy pales	321	%M2033	X	243		Défaut électrique moteur ppe ghy pales	%M2033	321	def1033|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Niveau bas huile ghy	322	%M2034	X	244		Niveau bas huile ghy	%M2034	322	def1034|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Surchauffe huile ghy	323	%M2035	X	245		Surchauffe huile ghy	%M2035	323	def1035|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Mini pression sécurité ghy	324	%M2036	X	246		Mini pression sécurité ghy	%M2036	324	def1036|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Pression établie accumulateur ghy	325	%M2037	X	247		Pression établie accumulateur ghy	%M2037	325							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Gonflage trop long accumulateur ghy	326	%M2038	X	248		Gonflage trop long accumulateur ghy	%M2038	326	def1038|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition pression accumulateur GHY	328	%M2040	X	250		Défaut acquisition pression accumulateur GHY	%M2040	328	def1040|groupe2						1	0	1	0	1			Ouverte	Fermée	#
ETAT GROUPE 2	Alarme circulation huile pivoterie	332	%M2044	X	254		Alarme circulation huile pivoterie	%M2044	332	def1044|groupe2						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Défaut sens de rotation turbine	333	%M2045	X	255		Défaut sens de rotation turbine	%M2045	333	def1045|groupe2						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Niveau bas huile pivoterie	334	%M2046	X	256		Niveau bas huile pivoterie	%M2046	334	def1046|groupe2						1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Frein desseré	335	%M2047	X	257		Frein desseré	%M2047	335							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Défaut frein	336	%M2048	X	258		Défaut frein	%M2048	336	def1048|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut mesure de vitesse	337	%M2049	X	259		Défaut mesure de vitesse	%M2049	337	def1049|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition mesure de puissance	338	%M2050	X	260		Défaut acquisition mesure de puissance	%M2050	338	def1050|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut recopie position pales	339	%M2051	X	261		Défaut recopie position pales	%M2051	339	def1052|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	341	%M2053	X	263		Défaut com entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M2053	341	def1053|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	342	%M2054	X	264		Défaut module entrées sorties déportées Ilots coffret groupe	%M2054	342	def1054|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Disjoncteur pont d'excitation ouvert	343	%M2055	X	265		Disjoncteur pont d'excitation ouvert	%M2055	343	def1055|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Mini courant d'excitation	344	%M2056	X	266		Mini courant d'excitation	%M2056	344	def1056|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Maxi courant d'excitation	345	%M2057	X	267		Maxi courant d'excitation	%M2057	345	def1057|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Retour de marche contacteur d'excitation	346	%M2058	X	268		Retour de marche contacteur d'excitation	%M2058	346							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Retour tension trop long	347	%M2059	X	269		Retour tension trop long	%M2059	347	def1059|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Fusion fusible pont d'excitation	348	%M2060	X	270		Fusion fusible pont d'excitation	%M2060	348	def1060|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Surchauffe pont d'excitation	349	%M2061	X	271		Surchauffe pont d'excitation	%M2061	349	def1061|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Maxi tension stator (SEPAM)	350	%M2062	X	272		Maxi tension stator (SEPAM)	%M2062	350	def1062|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut isolement rotor	351	%M2063	X	273		Défaut isolement rotor	%M2063	351	def1063|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Surchauffe transformateur d'excitation	352	%M2064	X	274		Surchauffe transformateur d'excitation	%M2064	352	def1064|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut électrique moteur ppe à graisse	353	%M2065	X	275		Défaut électrique moteur ppe à graisse	%M2065	353	def1065|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Niveau bas bac à graisse	354	%M2066	X	276		Niveau bas bac à graisse	%M2066	354							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Retour de marche moteur ppe à graisse	361	%M2073	X	283		Retour de marche moteur ppe à graisse	%M2073	361							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition mesure bac à graisse	368	%M2080	X	290		Défaut acquisition mesure bac à graisse	%M2080	368							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition température huile pivot alternateur	369	%M2081	X	291		Défaut acquisition température huile pivot alternateur	%M2081	369							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition température palier inférieur alternateur	370	%M2082	X	292		Défaut acquisition température palier inférieur alternateur	%M2082	370							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition température palier superieur turbine	371	%M2083	X	293		Défaut acquisition température palier superieur turbine	%M2083	371							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition température palier superieur alternateur	372	%M2084	X	294		Défaut acquisition température palier superieur alternateur	%M2084	372							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition courant d'excitation	379	%M2091	X	301		Défaut acquisition courant d'excitation	%M2091	379	def1091|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition tension d'excitation	380	%M2092	X	302		Défaut acquisition tension d'excitation	%M2092	380	def1092|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut acquisition tension réseau	381	%M2093	X	303		Défaut acquisition tension réseau	%M2093	381	def1093|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Niveau bas bac à graisse prolongé	383	%M2095	X	304		Niveau bas bac à graisse prolongé	%M2095	383							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Remplissage bac à graisse	384	%M2096	X	305		Remplissage bac à graisse	%M2096	384							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Alarme température huile pivot alternateur	385	%M2097	X	306		Alarme température huile pivot alternateur	%M2097	385	def1097|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Alarme température palier inférieur alternateur	386	%M2098	X	307		Alarme température palier inférieur alternateur	%M2098	386	def1098|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Alarme température palier superieur turbine	387	%M2099	X	308		Alarme température palier superieur turbine	%M2099	387	def1099|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Alarme température palier superieur alternateur	388	%M2100	X	309		Alarme température palier superieur alternateur	%M2100	388	def1100|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur	401	%M2113	X	321		Défaut Surchauffe température huile pivot alternateur	%M2113	401	def1113|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur	402	%M2114	X	322		Défaut Surchauffe température palier inférieur alternateur	%M2114	402	def1114|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut Surchauffe température palier superieur turbine	403	%M2115	X	323		Défaut Surchauffe température palier superieur turbine	%M2115	403	def1115|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur	404	%M2116	X	324		Défaut Surchauffe température palier superieur alternateur	%M2116	404	def1116|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut communication Diris groupe	410	%M2122	X	330		Défaut communication Diris groupe	%M2122	410	def1122|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut contacteur d'excitation	411	%M2123	X	331		Défaut contacteur d'excitation	%M2123	411	def1123|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut mesure de niveau aval grille	413	%M2125	X	333		Défaut mesure de niveau aval grille	%M2125	413							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Alarme perte de charge grille	414	%M2126	X	334		Alarme perte de charge grille	%M2126	414	def1126|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut perte de charge grille	415	%M2127	X	335		Défaut perte de charge grille	%M2127	415	def1127|groupe2						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Ordre à distance arrêt	417	%M2129	X	336		Ordre à distance arrêt	%M2129	417							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Demande de marche sur débit	418	%M2130	X	337		Demande de marche sur débit	%M2130	418							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Demande d'arrêt sur débit	419	%M2131	X	338		Demande d'arrêt sur débit	%M2131	419							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
ETAT GROUPE 2	Défaut détection de fumée turbine	420	%M2132	X	339		Défaut détection de fumée turbine	%M2132	420	def2132						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Disjoncteur BT ouvert	421	%M2133	X	340		Disjoncteur BT ouvert	%M2133	421	def119|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Surintensité disjoncteur BT	422	%M2134	X	341		Surintensité disjoncteur BT	%M2134	422	def120|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut isolement 500V	423	%M2135	X	342		Défaut isolement 500V	%M2135	423							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut isolement auxiliaires	424	%M2136	X	343		Défaut isolement auxiliaires	%M2136	424							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut alimentation 24VDC	425	%M2137	X	344		Défaut alimentation 24VDC	%M2137	425							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut détection de fumée armoires	426	%M2138	X	345		Défaut détection de fumée armoires	%M2138	426	def132|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Fusion fusible interrupteur HT/BT	427	%M2139	X	346		Fusion fusible interrupteur HT/BT	%M2139	427	def140|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Interrupteur HT/BT ouvert	428	%M2140	X	347		Interrupteur HT/BT ouvert	%M2140	428	def141|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Alarme température transformateur HT/BT	429	%M2141	X	348		Alarme température transformateur HT/BT	%M2141	429	def142|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut température transformateur HT/BT	430	%M2142	X	349		Défaut température transformateur HT/BT	%M2142	430	def143|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Dégagement gazeux transformateur HT/BT	431	%M2143	X	350		Dégagement gazeux transformateur HT/BT	%M2143	431	def144|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut pression transformateur HT/BT	432	%M2144	X	351		Défaut pression transformateur HT/BT	%M2144	432	def145|groupe1						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut dégrilleur 1	583	%M4007	X	359		Défaut dégrilleur 1	%M4007	583	def4007						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut dégrilleur 2	584	%M4008	X	360		Défaut dégrilleur 2	%M4008	584	def4008						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Commutateur auto dégrilleur 1	585	%M4009	X	361		Commutateur auto dégrilleur 1	%M4009	585							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
ETAT GROUPE 2	Commutateur auto dégrilleur 2	586	%M4010	X	362		Commutateur auto dégrilleur 2	%M4010	586							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
ETAT GROUPE 2	Marche dégrilleur 1	587	%M4011	X	363		Marche dégrilleur 1	%M4011	587							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
ETAT GROUPE 2	Marche dégrilleur 2	588	%M4012	X	364		Marche dégrilleur 2	%M4012	588							1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
ETAT GROUPE 2	Défaut communication îlot ES prise d'eau	609	%M4033	X	369		Défaut communication îlot ES prise d'eau	%M4033	609							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut électrique îlot ES prise d'eau	610	%M4034	X	370		Défaut électrique îlot ES prise d'eau	%M4034	610	def4034						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
ETAT GROUPE 2	Défaut prolongé communication îlot ES prise d'eau	611	%M4035	X	371		Défaut prolongé communication îlot ES prise d'eau	%M4035	611	def4035						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
NIVEAUX				X	412		NIVEAUX:					1				1	0	0	0	0					#
NIVEAUX	Cote barrage		%MW128	X	414		Cote barrage	%MW128			X	1				1	0	2000	0	200	cm	0			#
NIVEAUX	Mesure niveau amont grille		%MW121	X	415		Mesure niveau amont grille	%MW121			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
NIVEAUX	Mesure niveau amont grille brut		%MW119	X	416		Mesure niveau amont grille brut	%MW119			X	1				1	0	10000	0	1000	cm	1			#
NIVEAUX	Mesure niveau canal		%MW120	X	415		Mesure niveau canal	%MW120			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
NIVEAUX	Mesure niveau aval grille G1		%MW122	X	417		Mesure niveau aval grille G1	%MW122			X	1				1	0	2000	0	2	m	2			#
NIVEAUX	Mesure de perte de charge grille G1		%MW125	X	418		Mesure de perte de charge grille G1	%MW125			X	1				1	0	2000	0	2	m	2			#
NIVEAUX	Mesure niveau aval grille G2		%MW136	X	419		Mesure niveau aval grille G2	%MW136			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
NIVEAUX	Mesure de perte de charge grille G2		%MW138	X	420		Mesure de perte de charge grille G2	%MW138			X	1				1	0	2000	0	200	cm	1			#
NIVEAUX	Mesure niveau aval centrale		%MW123	X	422		Mesure niveau aval centrale	%MW123			X	1				1	3000	5000	300	500	cm	0			#
NIVEAUX	Hauteur de chute		%MW124	X	423		Hauteur de chute	%MW124			X	1				1	6000	10000	6	10	m	2			#
DEBITS				X	436		DEBITS:					1				1	0	0	0	0					#
DEBITS	Débit sur le barrage		%MW126	X	437		Débit sur le barrage	%MW126			X	1				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
DEBITS	Débit à répartir sur les ouvrages en auto		%MW202	X	438		Débit à répartir sur les ouvrages en auto	%MW202			X	1				1	0	2000	0	20	m³/s	1			#
DEBITS	Somme des débits manuels des ouvrages		%MW203	X	439		Somme des débits manuels des ouvrages	%MW203			X	1				1	0	2000	0	20	m³/s	1			#
TEMPERATURES				X	441		TEMPERATURES:					1				1	0	0	0	0					#
TEMPERATURES	Température centrale		%MW131	X	442		Température centrale	%MW131			X	1				1	-200	600	-20	60	°C	1			#
TEMPERATURES	Température extérieure		%MW132	X	443		Température extérieure	%MW132			X	1				1	-200	600	-20	60	°C	1			#
INFOS GROUPE 1				X	448		INFOS GROUPE:					2				1	0	0	0	0					#
INFOS GROUPE 1	Recopie position pales groupe 1	2	%MW1001	X	449		Recopie position pales groupe 1	%MW1001	2		X	2				1	0	1000	0	100	%	1			#
INFOS GROUPE 1	Mesure de vitesse groupe 1	1	%MW1000	X	451		Mesure de vitesse groupe 1	%MW1000	1		X	2				1	0	800	0	800	tr/min				#
INFOS GROUPE 1	Débit turbiné groupe 1	7	%MW1006	X	453		Débit turbiné groupe 1	%MW1006	7		X	2				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
INFOS GROUPE 1	Débit corrigé groupe 1	9	%MW1008	X	454		Débit corrigé groupe 1	%MW1008	9		X	2				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
INFOS GROUPE 1	Temps de couplage groupe 1	87	%MD1086	X	455		Temps de couplage groupe 1	%MD1086	87			2				1	0	1	0	1	h				#
INFOS GROUPE 1	Nombre de couplages groupe 1	89	%MD1088	X	456		Nombre de couplages groupe 1	%MD1088	89			2				1	0	1	0	1					#
MESURES ELEC G1				X	458		MESURES ELECTRIQUES:					2				1	0	0	0	0					#
MESURES ELEC G1	Tension groupe 1		%MW1050	X	459		Tension groupe 1	%MW1050			X	2				1	0	600	0	600	V				#
MESURES ELEC G1	Fréquence groupe 1		%MW1051	X	460		Fréquence groupe 1	%MW1051			X	2				1	4500	5500	45	55	Hz	1			#
MESURES ELEC G1	Courant groupe 1		%MW1052	X	461		Courant groupe 1	%MW1052			X	2				1	0	1000	0	1000	A				#
MESURES ELEC G1	Puissance active groupe 1		%MW1053	X	462		Puissance active groupe 1	%MW1053			X	2				1	0	-500	0	-500	kW				#
MESURES ELEC G1	Puissance active G1		%MW1053	X	463		Puissance active G1	%MW1053			X					1	0	-500	0	500	kW				#
MESURES ELEC G1	Puissance réactive groupe 1		%MW1054	X	464		Puissance réactive groupe 1	%MW1054			X	2				1	0	500	0	500	kVar				#
MESURES ELEC G1	Cos phi groupe 1		%MW1055	X	465		Cos phi groupe 1	%MW1055			X	2				1	500	1000	0,5	1		2			#
MESURES ELEC G1	Tangente phi groupe 1		%MW1060	X	466		Tangente phi groupe 1	%MW1060			X	2				1	0	1000	0	1		2			#
MESURES ELEC G1	Énergie active produite groupe 1		%MD1056	X	467		Énergie active produite groupe 1	%MD1056				2				1	0	1	0	1	kWh				#
MESURES ELEC G1	Énergie réactive produite groupe 1		%MD1058	X	468		Énergie réactive produite groupe 1	%MD1058				2				1	0	1	0	1	kVarh				#
MESURES ELEC G1	Tension réseau groupe 1		%MW134	X	469		Tension réseau groupe 1	%MW134			X	2				1	0	7000	0	700	V				#
MESURES ELEC G1	Tension d'excitation groupe 1		%MW1061	X	470		Tension d'excitation groupe 1	%MW1061			X	2				1	0	2000	0	200	V				#
MESURES ELEC G1	Intensité d'excitation groupe 1		%MW1076	X	471		Intensité d'excitation groupe 1	%MW1076			X	2				1	0	1500	0	150	A				#
TEMPERATURES				X	472		TEMPERATURES:					2				1	0	0	0	0					#
TEMPERATURES	Température huile pivot alternateur groupe 1		%MW1033	X	476		Température huile pivot alternateur groupe 1	%MW1033			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES	Température palier inférieur alternateur groupe 1		%MW1034	X	477		Température palier inférieur alternateur groupe 1	%MW1034			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES	Température palier supérieur turbine groupe 1		%MW1030	X	478		Température palier supérieur turbine groupe 1	%MW1030			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES	Température palier supérieur alternateur groupe 1		%MW1031	X	479		Température palier supérieur alternateur groupe 1	%MW1031			X	2				1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES				X	488		INFOS GROUPE:					3				1	0	0	0	0					#
TEMPERATURES	Recopie position pales groupe 2		%MW2001	X	489		Recopie position pales groupe 2	%MW2001			X	3				1	0	1000	0	100	%	1			#
TEMPERATURES	Mesure de vitesse groupe 2		%MW2000	X	491		Mesure de vitesse groupe 2	%MW2000			X	3				1	0	800	0	800	tr/min				#
TEMPERATURES	Débit turbiné groupe 2		%MW2006	X	493		Débit turbiné groupe 2	%MW2006			X	3				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
TEMPERATURES	Débit corrigé groupe 2		%MW2008	X	494		Débit corrigé groupe 2	%MW2008			X	3				1	0	1000	0	10	m³/s	1			#
TEMPERATURES	Temps de couplage groupe 2		%MD2086	X	495		Temps de couplage groupe 2	%MD2086				3				1	0	1	0	1	h				#
TEMPERATURES	Nombre de couplages groupe 2		%MD2088	X	496		Nombre de couplages groupe 2	%MD2088				3				1	0	1	0	1					#
TEMPERATURES				X	498		MESURES ELECTRIQUES:					3				1	0	0	0	0					#
TEMPERATURES	Tension groupe 2		%MW2050	X	499		Tension groupe 2	%MW2050			X	3				1	0	600	0	600	V				#
TEMPERATURES	Fréquence groupe 2		%MW2051	X	500		Fréquence groupe 2	%MW2051			X	3				1	4500	5500	45	55	Hz	1			#
TEMPERATURES	Courant groupe 2		%MW2052	X	501		Courant groupe 2	%MW2052			X	3				1	0	1000	0	1000	A				#
TEMPERATURES	Puissance active groupe 2		%MW2053	X	502		Puissance active groupe 2	%MW2053			X	3				1	0	-500	0	-500	kW				#
TEMPERATURES	Puissance active G2		%MW2053	X	503		Puissance active G2	%MW2053			X					1	0	-500	0	500	kW				#
TEMPERATURES	Puissance réactive groupe 2		%MW2054	X	504		Puissance réactive groupe 2	%MW2054			X	3				1	0	500	0	500	kVar				#
TEMPERATURES	Cos phi groupe 2		%MW2055	X	505		Cos phi groupe 2	%MW2055			X	3				1	500	1000	0,5	1		2			#
TEMPERATURES	Tangente phi groupe 2		%MW2060	X	506		Tangente phi groupe 2	%MW2060			X	3				1	0	1000	0	1		2			#
TEMPERATURES	Énergie active produite groupe 2		%MD2056	X	507		Énergie active produite groupe 2	%MD2056				3				1	0	1	0	1	kWh				#
TEMPERATURES	Énergie réactive produite groupe 2		%MD2058	X	508		Énergie réactive produite groupe 2	%MD2058				3				1	0	1	0	1	kVarh				#
TEMPERATURES	Tension réseau groupe 2		%MW135	X	509		Tension réseau groupe 2	%MW135			X	3				1	0	7000	0	700	V				#
TEMPERATURES	Tension d'excitation groupe 2		%MW2061	X	510		Tension d'excitation groupe 2	%MW2061			X	3				1	0	2000	0	200	V				#
TEMPERATURES	Intensité d'excitation groupe 2		%MW2076	X	511		Intensité d'excitation groupe 2	%MW2076			X	3				1	0	1500	0	150	A				#
TEMPERATURES				X	512		TEMPERATURES:					3				1	0	0	0	0					#
TEMPERATURES	Température huile pivot alternateur groupe 2		%MW2033	X	516		Température huile pivot alternateur groupe 2	%MW2033			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES	Température palier supérieur alternateur groupe 2		%MW2031	X	517		Température palier supérieur alternateur groupe 2	%MW2031			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES	Température palier inférieur alternateur groupe 2		%MW2034	X	518		Température palier inférieur alternateur groupe 2	%MW2034			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES	Température palier supérieur turbine groupe 2		%MW2030	X	519		Température palier supérieur turbine groupe 2	%MW2030			X	3				1	0	1300	0	130	°C	1			#
NIVEAUX				X	528		NIVEAUX:					4				1	0	0	0	0					#
NIVEAUX	Consigne niveau haut débordement		%MW110	X	529		Consigne niveau haut débordement	%MW110			X	4			3	1	0	3000	0	300	cm	0			#
NIVEAUX	Consigne niveau haut redémarrage		%MW111	X	530		Consigne niveau haut redémarrage	%MW111			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
NIVEAUX	Consigne niveau haut redémarrage 2ème groupe		%MW116	X	531		Consigne niveau haut redémarrage 2ème groupe	%MW116			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
NIVEAUX	Consigne de régulation		%MW112	X	532		Consigne de régulation	%MW112			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	1			#
NIVEAUX	Consigne alarme niveau bas		%MW117	X	533		Consigne alarme niveau bas	%MW117			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
NIVEAUX	Consigne niveau bas		%MW113	X	534		Consigne niveau bas	%MW113			X	4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
NIVEAUX	Seuil perte de charge alarme groupe 1		%MW140	X	536		Seuil perte de charge alarme groupe 1	%MW140				4			3	1	0	1000	0	100	cm	0			#
NIVEAUX	Seuil perte de charge défaut groupe 1		%MW141	X	537		Seuil perte de charge défaut groupe 1	%MW141				4			3	1	0	1000	0	100	cm	0			#
NIVEAUX	Seuil perte de charge alarme groupe 2		%MW147	X	538		Seuil perte de charge alarme groupe 2	%MW147				4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
NIVEAUX	Seuil perte de charge défaut groupe 2		%MW148	X	539		Seuil perte de charge défaut groupe 2	%MW148				4			3	1	0	2000	0	200	cm	0			#
NIVEAUX	Choix sonde de régulation		%M85	X	540		Choix sonde de régulation	%M85				4			3	1	0	1	0	1			NIV AMONT	NIV AV GRILLES	#
GROUPE 1				X	541		GROUPE 1:					4				1	0	0	0	0					#
GROUPE 1	Débit pour mise en marche groupe 1		%MW1118	X	542		Débit pour mise en marche groupe 1	%MW1118				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
GROUPE 1	Débit pour arrêt groupe 1		%MW1119	X	543		Débit pour arrêt groupe 1	%MW1119				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
GROUPE 1	Limitation ouverture vannage groupe 1		%MW1110	X	545		Limitation ouverture vannage groupe 1	%MW1110				4			2	1	-50	1050	-5	105	%				#
GROUPE 1	Limitation de puissance groupe 1		%MW1111	X	546		Limitation de puissance groupe 1	%MW1111				4			3	1	-1000	0	-1000	0	kW				#
GROUPE 1	Consigne de positionnement si Marche distant groupe 1		%MW1112	X	547		Consigne de positionnement si Marche distant groupe 1	%MW1112				4			3	1	0	1000	0	100	%				#
GROUPE 1	Ordre de marche distant g1		%M1222	X	550		Ordre de marche distant g1	%M1222				4			1	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
GROUPE 1	Ordre d'arrêt distant g1		%M1220	X	551		Ordre d'arrêt distant g1	%M1220				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
GROUPE 1	Consigne cos phi groupe 1		%MW1108	X	553		Consigne cos phi groupe 1	%MW1108				4			3	1	500	1000	0,5	1		2			#
GROUPE 1	Mot de passe maintenance g1		%MW1113	X	554		Mot de passe maintenance g1	%MW1113				4			3	1	0	9999	0	9999					#
GROUPE 2				X	555		GROUPE 2:					4				1	0	0	0	0					#
GROUPE 2	Débit pour mise en marche groupe 2		%MW2118	X	556		Débit pour mise en marche groupe 2	%MW2118				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
GROUPE 2	Débit pour arrêt groupe 2		%MW2119	X	557		Débit pour arrêt groupe 2	%MW2119				4			3	1	0	1000	0	10	m³/s	2			#
GROUPE 2	Limitation ouverture vannage groupe 2		%MW2110	X	559		Limitation ouverture vannage groupe 2	%MW2110				4			2	1	-50	1050	-5	105	%				#
GROUPE 2	Limitation de puissance groupe 2		%MW2111	X	560		Limitation de puissance groupe 2	%MW2111				4			3	1	-1000	0	-1000	0	kW				#
GROUPE 2	Consigne de positionnement si Marche distant groupe 2		%MW2112	X	561		Consigne de positionnement si Marche distant groupe 2	%MW2112				4			3	1	0	1000	0	100	%				#
GROUPE 2	Ordre de marche distant g2		%M2222	X	564		Ordre de marche distant g2	%M2222				4			1	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
GROUPE 2	Ordre d'arrêt distant g2		%M2220	X	565		Ordre d'arrêt distant g2	%M2220				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
GROUPE 2	Consigne cos phi groupe 2		%MW2108	X	567		Consigne cos phi groupe 2	%MW2108				4			3	1	500	1000	0,5	1		2			#
GROUPE 2	Mot de passe maintenance g2		%MW2113	X	568		Mot de passe maintenance g2	%MW2113				4			3	1	0	9999	0	9999					#
GHY ET GRAISSAGE G1				X	582		GHY ET GRAISSAGE:					2				1	0	0	0	0					#
GHY ET GRAISSAGE G1	Mesure pression accumulateur GHY groupe 1		%MW1003	X	583		Mesure pression accumulateur GHY groupe 1	%MW1003			X	2				1	0	1000	0	100	Bars	1			#
GHY ET GRAISSAGE G1	Mesure niveau bac à graisse groupe 1		%MW1005	X	584		Mesure niveau bac à graisse groupe 1	%MW1005			X	2				1	0	500	0	500	mm	0			#
GHY ET GRAISSAGE G1	Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 1		%MD1080	X	585		Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 1	%MD1080				2				1	0	1	0	1	h				#
GHY ET GRAISSAGE G1	Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 1		%MD1082	X	586		Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 1	%MD1082				2				1	0	1	0	1	h				#
GHY ET GRAISSAGE G2				X	590		GHY ET GRAISSAGE:					3				1	0	0	0	0					#
GHY ET GRAISSAGE G2	Mesure pression accumulateur GHY groupe 2		%MW2003	X	591		Mesure pression accumulateur GHY groupe 2	%MW2003			X	3				1	0	1000	0	100	Bars	1			#
GHY ET GRAISSAGE G2	Mesure niveau bac à graisse groupe 2		%MW2005	X	592		Mesure niveau bac à graisse groupe 2	%MW2005			X	3				1	0	500	0	500	mm	0			#
GHY ET GRAISSAGE G2	Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 2		%MD2080	X	593		Temps de fonctionnement pompe ghy groupe 2	%MD2080				3				1	0	1	0	1	h				#
GHY ET GRAISSAGE G2	Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 2		%MD2082	X	594		Temps de fonctionnement pompe a graisse groupe 2	%MD2082				3				1	0	1	0	1	h				#
GHY ET GRAISSAGE G2	GHY ET GRAISSAGE GROUPE 1:			X	598		GHY ET GRAISSAGE GROUPE 1:					4				1	0	0	0	0					#
GHY ET GRAISSAGE G2	Mesure niveau bac à graisse groupe 1		%MW1005	X	600		Mesure niveau bac à graisse groupe 1	%MW1005				4				1	0	500	0	500	mm	1			#
GHY ET GRAISSAGE G2	Consigne niveau bac à graisse groupe 1		%MW1192	X	601		Consigne niveau bac à graisse groupe 1	%MW1192				4			3	1	0	500	0	500	mm	1			#
GHY ET GRAISSAGE G2	Temps de marche pompe à graisse groupe 1		%MW1106	X	604		Temps de marche pompe à graisse groupe 1	%MW1106				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
GHY ET GRAISSAGE G2	Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 1		%MW1107	X	605		Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 1	%MW1107				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
GHY ET GRAISSAGE G2	Remplissage bac à graisse g1		%M1223	X	606		Remplissage bac à graisse g1	%M1223				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
GHY ET GRAISSAGE G2	Forçage pompe à graisse g1		%M1224	X	589		Forçage pompe à graisse g1	%M1224				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
GHY ET GRAISSAGE G2	GHY ET GRAISSAGE GROUPE 2:			X	607		GHY ET GRAISSAGE GROUPE 2:					4				1	0	0	0	0					#
GHY ET GRAISSAGE G2	Mesure niveau bac à graisse groupe 2		%MW2005	X	609		Mesure niveau bac à graisse groupe 2	%MW2005				4				1	0	500	0	500	mm	0			#
GHY ET GRAISSAGE G2	Consigne niveau bac à graisse groupe 2		%MW2192	X	610		Consigne niveau bac à graisse groupe 2	%MW2192				4			3	1	0	500	0	500	mm	0			#
GHY ET GRAISSAGE G2	Temps de marche pompe à graisse groupe 2		%MW2106	X	613		Temps de marche pompe à graisse groupe 2	%MW2106				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
GHY ET GRAISSAGE G2	Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 2		%MW2107	X	614		Temps d'arrêt pompe à graisse groupe 2	%MW2107				4			3	1	0	31800	0	530	mn				#
GHY ET GRAISSAGE G2	Remplissage bac à graisse g2		%M2223	X	615		Remplissage bac à graisse g2	%M2223				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
GHY ET GRAISSAGE G2	Forçage pompe à graisse g2		%M2224	X	589		Forçage pompe à graisse g2	%M2224				4			3	1	0	1	0	1			inactif	ACTIF	#
TEMPERATURES G1				X	616		TEMPERATURES G1:					4				1	0	0	0	0					#
TEMPERATURES G1	Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 1		%MW1201	X	617		Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 1	%MW1201				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES G1	Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 1		%MW1204	X	618		Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 1	%MW1204				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES G1	Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 1		%MW1202	X	619		Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 1	%MW1202				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES G1	Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 1		%MW1203	X	620		Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 1	%MW1203				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES G2				X	616		TEMPERATURES G2:					4				1	0	0	0	0					#
TEMPERATURES G2	Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 2		%MW2201	X	617		Seuil d'alarme température huile pivot alternateur groupe 2	%MW2201				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES G2	Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 2		%MW2204	X	618		Seuil d'alarme température palier supérieur alternateur groupe 2	%MW2204				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES G2	Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 2		%MW2202	X	619		Seuil d'alarme température palier inférieur alternateur groupe 2	%MW2202				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
TEMPERATURES G2	Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 2		%MW2203	X	620		Seuil d'alarme température palier supérieur turbine groupe 2	%MW2203				4			3	1	0	1300	0	130	°C	1			#
GROUPES				X	625		GROUPES:					5				1	0	0	0	0					#
GROUPES	Priorité groupes 1-2		%MW150	X	626		Priorité groupes 1-2	%MW150				5			1	1	1	2	1	2					#
REGULATION DE NIVEAU				X	632		REGULATION DE NIVEAU:					5				1	0	0	0	0					#
REGULATION DE NIVEAU	Gain proportionnel		%MW190	X	633		Gain proportionnel	%MW190				5			4	1	0	1000	0	10		2			#
REGULATION DE NIVEAU	Intégral		%MW191	X	634		Intégral	%MW191				5			4	1	0	1000	0	10		2			#
REGULATION DE NIVEAU	Rampe d'incrémentation		%MW192	X	635		Rampe d'incrémentation	%MW192				5			4	1	0	9999	0	9999					#
REGULATION DE NIVEAU	Rampe de décrémentation		%MW193	X	636		Rampe de décrémentation	%MW193				5			4	1	0	9999	0	9999					#
REGULATION DE NIVEAU	Compteur de rampe		%MW194	X	637		Compteur de rampe	%MW194				5			4	1	0	9999	0	9999					#
REGULATION DE NIVEAU	Période d'exécution régulateur		%MW195	X	638		Période d'exécution régulateur	%MW195				5			4	1	0	9999	0	9999					#
REGLAGES				X	639		REGLAGES:					5				1	0	0	0	0					#
REGLAGES	Seuil recopie fc fermeture pales groupe 1		%MW1101	X	640		Seuil recopie fc fermeture pales groupe 1	%MW1101				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
REGLAGES	Seuil recopie fc ouverture pales groupe 1		%MW1102	X	641		Seuil recopie fc ouverture pales groupe 1	%MW1102				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
REGLAGES	Seuil recopie fc fermeture pales groupe 2		%MW2101	X	644		Seuil recopie fc fermeture pales groupe 2	%MW2101				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
REGLAGES	Seuil recopie fc ouverture pales groupe 2		%MW2102	X	645		Seuil recopie fc ouverture pales groupe 2	%MW2102				5			4	1	-50	1050	-5	105	%	1			#
REGLAGES	Acquittement		%M20	X	647		Acquittement	%M20							0	1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
REGLAGES	Etat centrale		%M21	X	648		Etat centrale	%M21							0	1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
HEURES				X	649		HEURE:					5				1	0	0	0	0					#
HEURES	Lecture API seconde		%MW100	X	650		Lecture API seconde	%MW100				5				1	0	99	0	99					#
HEURES	Lecture API minute		%MW101	X	651		Lecture API minute	%MW101				5				1	0	99	0	99					#
HEURES	Lecture API heure		%MW102	X	652		Lecture API heure	%MW102				5				1	0	99	0	99					#
HEURES	Lecture API jour		%MW103	X	653		Lecture API jour	%MW103				5				1	0	99	0	99					#
HEURES	Lecture API mois		%MW104	X	654		Lecture API mois	%MW104				5				1	0	99	0	99					#
HEURES	Lecture API année		%MW105	X	655		Lecture API année	%MW105				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION				X	656		COMMUNICATION:					5				1	0	0	0	0					#
COMMUNICATION	Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G2		%MW1020	X	657		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G2	%MW1020				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G2		%MW1021	X	658		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G2	%MW1021				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G2		%MW1022	X	659		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G2	%MW1022				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G2		%MW1023	X	660		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G2	%MW1023				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G1		%MW1024	X	661		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Armoire G1	%MW1024				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G1		%MW1025	X	662		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Armoire G1	%MW1025				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G1		%MW1026	X	663		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret G1	%MW1026				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G1		%MW1027	X	664		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret G1	%MW1027				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret PE		%MW1028	X	665		Mot de status défaut îlot E/S WAGO Coffret PE	%MW1028				5				1	0	99	0	99					#
COMMUNICATION	Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret PE		%MW1029	X	666		Mot de status n° de module-1 en défaut îlot E/S WAGO Coffret PE	%MW1029				5				1	0	99	0	99					#
REGLAGES DEGRILLEUR G1				X	673		REGLAGES DEGRILLEUR GROUPE 1:					6				1	0	0	0	0					#
REGLAGES DEGRILLEUR G1	Seuil perte de charge dégrillage groupe 1		%MW4000	X	674		Seuil perte de charge dégrillage groupe 1	%MW4000				6			2	1	0	1000	0	100	cm				#
REGLAGES DEGRILLEUR G1	Interval de dégrillage groupe 1		%MW4001	X	675		Interval de dégrillage groupe 1	%MW4001				6			2	1	0	32000	0	32000	mn				#
DEGRILLEUR GROUPE 1	DEGRILLEUR GROUPE 1:			X	677		DEGRILLEUR GROUPE 1:					6				1	0	0	0	0					#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Commutateur auto dégrilleur 1		%M4009	X	678		Commutateur auto dégrilleur 1	%M4009				6				1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Marche dégrilleur 1		%M4011	X	679		Marche dégrilleur 1	%M4011			X	6				1	0	2	0	2			Inactif	ACTIF	#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Défaut dégrilleur 1		%M4007	X	680		Défaut dégrilleur 1	%M4007				6				1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Départ cycle dégrilleur distant groupe 1		%M4101	X	682		Départ cycle dégrilleur distant groupe 1	%M4101				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Dégrilleur en mode différentiel groupe 1		%M4102	X	683		Dégrilleur en mode différentiel groupe 1	%M4102				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Dégrilleur en mode horloge groupe 1		%M4103	X	684		Dégrilleur en mode horloge groupe 1	%M4103				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Temps de fonctionnement degrilleur 1		%MD4100	X	685		Temps de fonctionnement degrilleur 1	%MD4100				6				1	0	1	0	1	h				#
DEGRILLEUR GROUPE 1	Nombre de cycles degrilleur 1		%MD4102	X	686		Nombre de cycles degrilleur 1	%MD4102				6				1	0	1	0	1					#
REGLAGES DEGRILLEUR G2				X	687		REGLAGES DEGRILLEUR GROUPE 2:					6				1	0	0	0	0					#
REGLAGES DEGRILLEUR G2	Seuil perte de charge dégrillage groupe 2		%MW4050	X	688		Seuil perte de charge dégrillage groupe 2	%MW4050				6			2	1	0	1000	0	100	cm				#
REGLAGES DEGRILLEUR G2	Interval de dégrillage groupe 2		%MW4051	X	689		Interval de dégrillage groupe 2	%MW4051				6			2	1	0	32000	0	32000	mn				#
DEGRILLEUR GROUPE 2				X	691		DEGRILLEUR GROUPE 2:					6				1	0	0	0	0					#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Commutateur auto dégrilleur 2		%M4010	X	692		Commutateur auto dégrilleur 2	%M4010				6				1	0	1	0	1			Inactif	ACTIF	#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Marche dégrilleur 2		%M4012	X	693		Marche dégrilleur 2	%M4012			X	6				1	0	3	0	3			Inactif	ACTIF	#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Défaut dégrilleur 2		%M4008	X	694		Défaut dégrilleur 2	%M4008				6				1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Départ cycle dégrilleur distant groupe 2		%M4151	X	696		Départ cycle dégrilleur distant groupe 2	%M4151				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Dégrilleur en mode différentiel groupe 2		%M4152	X	697		Dégrilleur en mode différentiel groupe 2	%M4152				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Dégrilleur en mode horloge groupe 2		%M4153	X	698		Dégrilleur en mode horloge groupe 2	%M4153				6			2	1	0	1	0	1			NON	OUI	#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Temps de fonctionnement degrilleur 2		%MD4150	X	699		Temps de fonctionnement degrilleur 2	%MD4150				6				1	0	1	0	1	h				#
DEGRILLEUR GROUPE 2	Nombre de cycles degrilleur 2		%MD4152	X	700		Nombre de cycles degrilleur 2	%MD4152				6				1	0	1	0	1					#
				X	581		@PING192.168.3.1									1	0	1	0	1					#
				X	582		@PING192.168.3.2									1	0	1	0	1					#
				X	585		@PING192.168.3.10									1	0	1	0	1					#
				X	586		@PING192.168.3.11									1	0	1	0	1					#
				X	587		@PING192.168.3.12									1	0	1	0	1					#
				X	587		@PING192.168.3.13									1	0	1	0	1					#
				X	588		@PING192.168.3.15									1	0	1	0	1					#
				X	589		@PING192.168.3.17									1	0	1	0	1					#
				X	589		@PING192.168.3.18									1	0	1	0	1					#
				X	591		@PING192.168.3.22									1	0	1	0	1					#
				X	594		@PING192.168.3.25									1	0	1	0	1					#
				X	599		@PING192.168.3.30									1	0	1	0	1					#
																									#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Active	Inactive	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Ouverte	Fermée	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Ouverte	Fermée	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																									#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																									#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	ALARME	#
																							Inactif	AUTO	#
																							Inactif	MANU	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Inactif	Actif	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																							Normal	DEFAUT	#
																					m	2			#
																					m	2			#
																					m	2			#
																									#
																					V				#
																					Hz	1			#
																					A				#
																					kW				#
																					kW				#
																					kVar				#
																						2			#
																					kWh				#
																					kVarh				#
																						2			#
																					m³/s	1			#
																					°C	1			#
																									#
																					m³/s	1			#
																					bars	1			#
																					%	1			#
																					tr/min				#
																							Ouvert	Fermé	#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					%	1			#
																					tr/min				#
																							Ouvert	Fermé	#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					cm	0			#
																					%				#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																							inactif	ACTIF	#
																					%				#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																							inactif	ACTIF	#
																									#
																					bars	1			#
																					l/h	1			#
																					h				#
																					h				#
																					°C	1			#
																					mn				#
																					mn				#
																							inactif	ACTIF	#
																					mn				#
																					mn				#
																							inactif	ACTIF	#
																					Bars	1			#
																					h				#
																					h				#
																					Bars	1			#
																					h				#
																					h				#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																					°C	1			#
																									#
																					m³/s	2			#
																					m³/s	2			#
																					m³/s	2			#
																					m³/s	2			#
																					%	1			#
																					%	1			#
																									#
																									#
																							MANU	AUTO	#
																							NON	OUI	#
																									#
																									#
																									#
																					s				#
																							NON	OUI	#
																					s				#
																							NON	OUI	#
																									#
																									#
																					cm	1			#
																					m³/s	1			#
																					cm	1			#
																					cm	1			#
																									#
																					cm	1			#
																					m³/s	1			#
																					cm	1			#
																					cm	1			#
																									#
																							MANU	AUTO	#
																							Inactif	ACTIF	#
																							Inactif	ACTIF	#
																					m	2			#
																					°	1			#
																					m	2			#
																					h				#
																									#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																					h				#
																									#
																									#